大别山（鄂东）区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设项目（一期）检验科、病理科、输血科净化设备及安装

招 标 文 件

项目编号：HGJYCG-2019-28

采购人（盖章）：黄冈市中心医院

招标代理机构（盖章）：湖北华益工程咨询有限公司

日               期：二○一九年五月

招标文件备案表

采购单位备案意见： 我单位已于 2019年5月13日收到湖北华益工程咨询有限公司送来的本项目的招标文件，并进行了仔细的校阅。 我们确认：本招标文件符合在此之前磋商并达成的共识，同意定稿。 采购单位（签章）： 负责人（签字或签章）： 2019年5月13日

目  录

第一章  投标邀请书	3

第二章  投标人须知	5

一、说  明	7

二、招标文件	9

三、投标文件的编制和数量	11

四、投标文件的递交	19

五、开标与评标	21

六、授予合同	26

七、公告、质疑	27

八、投标人信用记录及查询	28

九、适用法律	29

十、其他注意事项	29

第三章  采购项目技术规格、参数及要求	31

第四章  评标方法、步骤及标准	48

一、评标方法	48

二、评标步骤	48

三、评标标准	50

第五章  政府采购供货合同书（参考）	53

第六章  投标文件格式	93

附件一	94

附件二	97

附件三	99

附件四	100

附件五：	100

附件六：	102

附件七	103

附件八	105

附件九	106

附件十	107

附件十一	108

附件十二	109

附件十三	110

附件十四	111

附件十五	112

附件十六	113

附件十七	114

附件十八	115

附件十九	116

附件二十	117

- 第一章  投标邀请书

依据湖北省黄冈市财政局黄采计备[2019]XM1409号政府采购计划备案表的要求，湖北华益工程咨询有限公司受黄冈市中心医院的委托，对其所需的大别山（鄂东）区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设项目（一期）检验科、病理科、输血科净化设备及安装进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参与投标。

一、项目编号：HGJYCG-2019-28

二、项目名称：大别山（鄂东）区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设项目（一期）检验科、病理科、输血科净化设备及安装

三、采购内容：检验科、病理科、输血科建筑装修装饰、强电、通风工程、给排水系统等施工及配套设备（详见招标文件第三章）。

四、采购预算及资金来源：自筹资金1500万元

五、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录;

7、在“湖北省公共资源交易信用信息平台”网（www.hbcxpt.cn/）上未被列入黑名单。（由投标人自行作出书面承诺）；

8、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理了“三证合一”的只提供营业执照）及其他相关证件齐备、合格有效；

9、投标人需同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证，且取得医疗器械经营许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

10、投标人拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书或电子证书；

11、本次招标不接受联合体投标申请，同时项目执行过程中不允许转包、分包。

六、采购文件获取：供应商请自行登陆黄冈公共资源交易信息网，在“会员专区-企业注册-政府采购供应商注册”栏目注册，并于2019年5月14

日起至2019年5月20日17时（北京时间，下同）在黄冈公共资源交易信息网上报名，即可下载采购文件及其他资料。

七、递交投标文件截止时间为2019年6月6日9时00分(注：8时开始受理投标文件)，地点为黄冈市公共资源交易中心（黄冈市城东新区永安路特一号市政务服务中心三楼）。

八、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

九、开标时间：2019年6月6日9时00分

十、开标地点：黄冈市公共资源交易中心（黄冈市城东新区永安路特一号市政务服务中心三楼）。

十一、本次招标公告同时在《湖北政府采购网》、《黄冈公共资源交易信息网》上发布。公告期限为5个工作日。

十二、联系方式

采 购 人：黄冈市中心医院

地    址：黄冈市黄州区考棚街11号

联 系 人：李先生          电话： 0713-8625889

代理机构：湖北华益工程咨询有限公司

地    址：黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼

联 系 人：孙先生          电话：0713-8616256

监管部门：

黄冈市公共资源交易监督管理局       电 话：0713-8362039

黄冈市政府采购办公室               电 话：0713-8616543

2019年5月13日

- 第二章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 采购人：黄冈市中心医院 地 址：黄冈市黄州区考棚街11号 联系人：李先生 电 话：0713-8625889 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：湖北华益工程咨询有限公司 地 址：黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼 联系人：孙先生 电 话：0713-8616256 |
| 3 | 项目名称 | 大别山（鄂东）区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设项目（一期）检验科、病理科、输血科净化设备及安装 |
| 4 | 项目编号 | HGJYCG-2019-28 |
| 5 | 投标人应具备的基本条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录; 7、在“湖北省公共资源交易信用信息平台”网（www.hbcxpt.cn/）上未被列入黑名单。（由投标人自行作出书面承诺）； 8、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理了“三证合一”的只提供营业执照）及其他相关证件齐备、合格有效； 9、投标人需同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证，且取得医疗器械经营许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 10、投标人拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书或电子证书； 11、本次招标不接受联合体投标申请，同时项目执行过程中不允许转包、分包。 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标人提交的备选方案 | 不接受备选方案。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不要求投标人交纳投标保证金 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60个日历天。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本六份。 |
| 11 | 工期 | 120个日历日 |
| 12 | 质保期 | 不低于两年的免费质保期。 |
| 13 | 供货地点 | 采购人指定的地点。 |
| 14 | 付款方式 | 1、合同签订后一周内采购单位支付合同总价款5%作为设备定金；（中标人需提供经监理单位确认的设备清单） 2、监理单位批准开工令后第二个月开始申报进度付款，并按已完成合格工程量的60%支付（支付当期的25日前报送已完成的合格工程量）； 3、竣工验收合格后付至实际完成合格工程量的80%（含定金）； 4、竣工验收合格，满24个月且审计完成后30日内无质量问题，一次性付清余款（含5%质保金，不计息）； |
| 15 | 投标文件递交地点 | 黄冈市公共资源交易中心 （黄冈市城东新区永安路特一号市政务服务中心三楼） |
| 16 | 开标时间 | 2019年6月6日 9时 |
| 17 | 开标地点 | 黄冈市公共资源交易中心 （黄冈市城东新区永安路特一号市政务服务中心三楼） |
| 18 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函； 履约担保的金额：合同价格的10%； 签订合同前递交到采购人。 |
| 19 | 原件提交 | 投标人认为需要提交的证明材料原件需随投标文件一起（单独密封）提交。 （评分中需要提交证明材料原件的,除原件以外的其他资料均不被认可）。 在投标文件递交截止时间后送达或者未按招标文件要求密封的原件，采购人不予受理。 |
| 20 | 其他要求 | 投标人须提交两份法定代表人授权委托书，在递交投标文件时持一份，另一份装订在投标文件的正本中。 |

- 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于大别山（鄂东）区域医疗中心建设暨市中心医院整体搬迁建设项目（一期）检验科、病理科、输血科净化设备及安装。

2. 定义

2.1“采购人”是指：黄冈市中心医院。

2.2“监管部门”是指：黄冈市政府采购办公室。开标现场接受黄冈市公共资源交易监督管理局的监督管理。

2.3“代理机构”是指：湖北华益工程咨询有限公司。

2.4合格的投标人

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

（2）符合招标公告规定的资格要求，有能力提供招标货物的制造商或具有合法授权的代理商。

（3）不存在下列情形之一：

①为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

③为本项目的监理人；

④为本项目的代建人；

⑤为本项目提供招标代理服务的；

⑥与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

⑦与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

⑧与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

⑨被责令停业的；

⑩被暂停或取消投标资格的；

⑪财产被接管或冻结的；

⑫在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

2.5 “中标人”是指经评标委员会评审，采购人确认，授予合同的投标人。

2.6“开标地点”是指：黄冈市公共资源交易中心。

3.合格的货物和服务

3.1“货物” 是指投标人制造或组织符合招标文件要求的装饰、强电、通风、给排水等设备（包括合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等）。

3.2“服务” 是指投标人须承担的装饰、强电、通风工程、边台柜、通风柜等设备的采购、给排水系统的施工，安装等全部工程内容的配套设备和材料的选配、采购、运输、安装、调试、质保、维保以及其它类似附加服务的义务。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办[2003]857号）规定，经与采购人协商，本次招标由中标人支付招标代理服务费。

4.3中标人在领取成交通知书时，向代理机构一次性交纳服务费。

特别说明：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为正式员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

（4）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（6）各投标人对投标货物的设计、质量负责，如果货物的设计不合理，质量问题等造成的项目设备运行达不到采购人的需求，投标人需无条件重新设计或更换合格的货物，以达到采购人的需求，采购人有向投标人追究上述原因造成采购人损失的权力。

（7）踏勘现场

A、采购人不组织踏勘现场；

B、投标人可自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取投标人自己负责的有关编制投标文件和供货方案的所有资料。勘察现场所发生的一切费用由投标人自己承担；

C、投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

D、采购人向投标人提供有关现场的资料和数据，是采购人仅有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此做出的推论和理解，所得出的结论概不负责。

- 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）投标邀请书

（2）投标人须知

（3）采购项目技术规格、参数及要求

（4）评标方法、步骤、标准

（5）合同书格式和基本条款

（6）投标文件格式

（7）在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间15日以前通知政府采购代理机构。代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面（或网上公告）形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，将视其为同意。在规定的时间后就招标内容提出的质疑将不予受理。

7.招标文件的修改

7.l在投标截止时间15日以前，采购人或政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面（或网上公告）形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期，并书面（或网上公告）通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9．投标文件的构成

投标文件应包括商务、技术文件二个部分：

9.1商务文件部分：

（1）投标书；（附件一）

（2）法定代表人身份证明/法定代表人授权书；（附件二）

（3）投标一览表；（附件三）

（4）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）要求的工程量清单报价表；（附件四）

（5）投标分项报价表；(附件五）

（6）商务响应、偏离说明表；(附件六）

（7）投标人的资格声明；（附件七）

（8）投标人相关资格证明文件（提供加盖投标人单位章的复印件）

①营业执照、税务登记证、组织机构代码证 (已办理了“三证合一”的只提供营业执照)等其他证明文件；

②建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书,医疗器械经营许可证；

③建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

④拟派项目经理的建筑工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师证及安全生产考核合格证或网上下载的电子安全生产考核合格证书；

⑤上一年度（2018年）财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

⑥近期依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

⑦履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（包括但不限于设备购置发票、照片、生产、仓储、运输能力和人员资质证件等）；

⑧参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

⑨在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录的相关证明材料（如网站截图等）；

⑩在“湖北省公共资源交易信用信息平台”网（www.hbcxpt.cn/）上未被列入黑名单的书面承诺；

招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

（9）项目管理机构组成表；（附件八）

项目经理（建造师）注册证书、安全生产考核证书或电子证书；技术负责人职称证书；设置五大员岗位。[施工员、造价员（或预算员）、材料员、质检员、安全员]（复印件并加盖单位章）

（10）项目经理简历表；（附件九）

（11）技术负责人简历表；（附件十）

（12）拟用于本项目的主要设备；（附件十一）

（13）售后服务情况表；（附件十二）

（14）近三年（2016年5月-2019年4月）内类似项目业绩汇总表（业绩以合同签订时间为准,并提供合同及竣工验收证明）；（附表十三）

（15）中小型企业声明函（中小型企业参与投标应提交此函）；

（16）残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参与投标应提交此函）；

（17）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业参加投标应提供此证明文件）；

相关声明函建议格式见附件二十。

9.2技术文件部分：

（1）投标货物的技术文件[包括但不限于投标产品图片、品牌、技术参数、规格型号、所用材质、文字资料、彩页、数据、检测报告、说明书等内容外，还应当包含评分标准中相对应的所有指标内容、应配备的备品备件、易损件清单及运行成本，耗材等内容的使用情况、施工组织方案等]；（核心设备的技术文件需提供制造商提供的产品证明材料）

（2）技术响应、偏离说明表；(附件十四）

（3）自主创新、专利技术产品相关的资质证书；（如有）；

（4）验收方案；（附件十五）

（5）售后服务计划；（附件十六）

（6）培训方案；（附件十七）

（7）采购人配合条件；（附件十八）

（8）质量保证和售后服务承诺书；（附件十九）

（9）对本项目的合理化建议

（10）投标人认为需要提供的其他相关资料。

投标人认为需要提交的证明材料原件需随投标文件一起（单独密封）提交。

（除原件以外的其他资料均不被认可）

10．投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

10.2投标人应完整地填写招标文件中提供的规定的所有内容。

10.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或政府采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

10.5投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

11．投标报价

11.1投标人所提供的工程、货物和服务均以人民币报价，并按照招标文件、施工图纸及清单需求进行合理报价。

本次招标设置最高限价(人民币: 13526175.56元)。投标人的投标报价高于最高限价的,其投标文件无效。

11.2本工程采用工程量清单计价，执行标准为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

11.3投标人应按照“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

11.4本次投标报价含总承包配合费0.8%。

11.5《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

（1）除强制性规定外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。投标报价应由投标人具有相应资质的工程造价专业人员编制。投标人在进行工程量清单的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。不得出现任意一项单价重大让利，低于成本报价。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。

（2）投标人应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

（3）投标报价应根据下列依据编制：

①“清单规范”；

② 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

③ 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

④ 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

⑤ 建设工程设计文件及相关资料；

⑥ 施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；

⑦ 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

⑧ 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

⑨其它的相关资料。

（4）分部分项工程费应依据“清单规范”综合单价的组成内容，按招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价计算。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。

（5）投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对采购人所列的措施项目进行增补。措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及施工组织设计或施工方案自主确定。其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（6）其它项目费应按下列规定报价：

①暂列金额应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写；

②材料暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写；

③计日工按采购人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

（7）规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

（8）投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

11.6其他

（1）本工程采用工程量清单范围内的固定单价承包方式。

（2）除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按照采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价, 否则其响应文件将被视为无效文件。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标代理服务费已经包含在上述报价中，不得单列。

（3）采购人将对成交候选人进行不平衡报价的审查。成交候选人的报价相对于招标控制价严重不平衡和不合理的，采购人有权根据实际情况采取对承包人不平衡报价项目的调整事宜未作出约定具体如下：

承包人不平衡报价项目，保留对投标报价中认为明显不合理的报价高的项目单价调整的权利（不包含报价低项目，报价低项目视为承包人已考虑在整个项目的投标中，由此产生的低报价风险由承包人自行承担）。对于明显不合理报价高的项目，若实际结算工程量的数量超过相对应项目工程量清单的数量，超过工程量清单数量部分的工程量的综合单价按修正后的综合单价执行，修正后的综合单价=标底综合单价×（1-本工程下浮比率F）；未超过部分的工程量按照承包人的投标报价综合单价确定该项目的结算综合单价。（所谓明显不合理的投标报价高的项目单价，是指投标人所报项目综合单价超过标底价中相应项目综合单价5 %的项目综合单价）。

（4）投标人的总价（除设计变更外）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。合同执行过程中只对设计变更部分按合同约定予以调整。

11.7投标人应按照本采购文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按招标文件确定的格式报出。报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标文件将被视为无效文件。

11.8投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。

11.9 投标人在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

11.10最低报价不是中标的唯一条件，评标委员会不认可投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；

11.11开标时，投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标一览表》为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.12在评审过程中，评标委员会发现投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12．备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13.联合体投标

本次招标不接受联合体投标，同时项目执行过程中不允许转包、分包。

14.投标人证明文件必须真实可靠，不得伪造，复印件必须加盖投标人单位章。

15.证明投标货物的合格性的资料必须真实可靠、不得伪造。

16. 投标保证金

本项目不要求投标人交纳投标保证金。

17. 投标的有效期

17.1 投标有效期为开标之日起共60个日历日。投标人投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式柒份，其中正本壹份和副本陆份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，并在规定的位置加盖投标人单位章。授权代表须将以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字并加盖投标人单位章才有效。

- 四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》单独密封提交，并在密封袋上标明“投标一览表”字样。未单独提交或单独提交的《投标一览表》，未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其投标将被拒绝。

19.2投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封装于两个密封袋内，且在袋上注明“正本”、“副本”字样。投标人提交的评标过程中涉及到的证件原件应单独密封（不与投标文件密封在同一个密封袋中），且在袋上注明“原件”字样。

19.3密封袋上应注明采购项目名称、项目编号、采购人名称、投标人名称和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加贴封条并加盖投标人单位章。

19.4投标文件应装订成册，整体外观简洁美观。

19.5如果未按上述要求加写密封和标记，采购人有权拒收，同时对误投或提前启封概不负责。

20. 投标截止时间

20.1投标人应在不迟于招标公告中规定的截止日期和时间将投标文件递交至指定地点。

21. 迟交的投标文件

21.1 采购人将拒绝并原封退回在本须知20（条）规定的截止期后收到的任何投标文件。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但采购人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知需经投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖单位章。

22.2投标人对投标文件进行补充、修改是书面材料或者撤回的书面通知应按本招标文件规定编写、密封、修改的书面材料或者撤回的书面通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标通知”字样。

22.3投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

22.4从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

22.5投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、开标与评标

23. 开标

23.1代理机构将在《投标邀请书》中约定日期、时间和地点公开开标。开标时需有采购人和投标人代表参加，并邀请监督部门等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2投标人应派代表准时参加开标，法定代表人须携带本人身份证原件及法定代表人身份证明书原件（法定代表人身份证明书上须附有法定代表人身份证复印件）或者授权代表需携带本人身份证原件及授权委托书原件（授权委托书上须附有委托人身份证复印件，由法定代表人签字或盖章并加盖单位章），参加开标的代表应凭其有效证件并签名报到以证明其出席（法定代表人身份证明或法人授权委托书另持一份、法定代表人或受委托人身份证原件不密封，开标会现场采购人须核验）。投标人未参加开标的，视同认可开标结果；开标验证时法定代表人证件或授权代表授权委托书和身份证等证件不齐或与招标文件规定不符或人、证不符者，其投标文件将被拒绝。

23.3开标时，投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封，按投标先后顺序唱标，采购人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。并做好相关记录。开标记录由各投标人代表、采购人代表、监督部门代表签字确认。

23.4 开标时，投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中相应内容内容不一致的，以《投标一览表》为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5开标时，出现下列情形之一的投标文件，作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）开标验证时法定代表人证件或授权代表授权委托书及身份证等证件不齐或与招标文件规定不符或人、证不符的；

（2）投标文件未按招标文件规定密封、标记、装订的；

（3）投标文件未按招标文件的规定编制、签字和盖章的；

（4）投标文件未按招标文件规定格式填写，内容不全或字迹模糊、无法辨认的。

24. 评标委员会的组成和评标方法

24.1 评标由采购人依照有关法规组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表2名和评审专家5名（技术、经济等方面）组成，评标委员会成员依法从政府采购评标专家库中随机抽取。

24.2评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为投标文件初审（资格、符合性检查）、澄清有关问题、比较和评价投标文件（商务评议、技术评议和价格评议）、推荐中标候选人名单。

24.3本次评标采用综合评分法，具体见“第四章评标方法、步骤和标准”。

25. 投标文件的初审

25.1 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

25.2 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查时，出现不符合招标招标文件第一章中“投标人资格要求”条款，或所递交的资格证明文件不足以证明其符合“投标人资格要求”条款的，将被视作无效投标。

25.3符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性检查时，出现下列情形之一的投标将被视作无效投标：详见招标文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。

25.4评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人有无计算上的错误等。

25.5算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

25.6在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。

对重大负偏离的认定，须经评标委员会三分之二以上多数同意，重大负偏离将被认定为是对招标文件实质上的不响应，其投标将被视为无效投标。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

25.7 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

在符合性检查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标报价超过本项目采购预算(最高限价)的，采购人不能支付的；

（2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（3）超出经营范围投标的；投标内容与招标项目不相符合；

（4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（5）投标有效期不足的；

（6）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

（7）工期不能满足要求的；

（8）质保期限不能满足招标要求；

（9）投标报价存在重大偏离；

（10）投标文件之间存在异常雷同的；

（11）符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的。

26. 投标文件的澄清

26.1评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知25.5（条）规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

26.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

27. 投标的评价

27.1 评标委员会将按照本须知25（条）规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2 评标时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的制作（是否按照招标文件要求制作）；

（2）公司状况（资金状况、技术人员的资质、交纳税金、银行咨信度等）；

（3）财务状况、经营业绩、企业信誉等（在投标人资产负债表中，当“所有者权益（净资产）”为负数时，定性为“资不抵债”）；

（4）供货承诺、质量保证措施、技术支持方案；

（5）质量保证承诺、售后服务承诺；

（6）所投货物的制造、检验、验收标准；

（7）所投货物的性能、安全、质量、可靠性、完整性。

（8）投标文件的制作等。

28. 授标

28.1 评标委员会按照公平、公正的原则，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

28.2采购人将根据项目评标委员会提交的评标报告，首先确定推荐的第一中标候选人为中标人。如第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交者的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

28.3 中标人确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布中标结果公告，在公告期满报监管部门备案后，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办[2003]857号），本次招标由中标人支付招标代理服务费。

收费按差额定率累进法计算。中标人接到已中标的通知后在领取中标通知书前向招标代理人一次性交清招标代理服务费，然后才能领取中标通知书，超过期限不领取中标通知书的中标人被视为自动放弃中标资格。

28.4在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程。

29.保密及其他注意事项

29.1在开标、评标期间、投标人不得向评标委员会成员询问评估投标文件情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

29.2为保证评标的公正性，开标后直至发出中标通知书前，评标委员会成员不得向投标人泄漏评标情况。知悉评标情况的任何人应对评标情况予以保密。

29.3采购人不向落标方解释落标原因，不退还其投标文件。

- 六、授予合同

30.合同授予标准

30.1合同将被授予经评标委员会评审推荐，采购人确认的中标人。

30.2在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

30.3中标人不能按本章第30.2项要求提交履约担保的，视为放弃中标。

31.签订合同

31.1中标人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺与采购人订立书面合同，合同内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。签订合同后7个工作日内，采购人应将合同副本报同级监管部门备案。签订合同之日起2个工作日内，采购人应当将合同在湖北省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 七、公告、质疑

32.采购代理机构将在监管部门指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公告等招标程序中所有信息。请务必时时关注网上公告。中标结果公告期为1个工作日。

33.参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从中标结果公告期届满之日起七个工作日内，向采购人或代理机构提出质疑。七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

（5）提出质疑的日期；

（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖单位章）；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述条款要求的或没有法定代表人签字和单位章的质疑函（含传真、电子邮件、信函等）采购人或代理机构有权不予受理。

未参加投标的供应商或在投标活动中无利害关系的供应商所提出的质疑也不予受理。

34.采购人或代理机构将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容将不涉及商业秘密。

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得主观猜测、恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

- 八、投标人信用记录及查询

35.按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）。

36.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

37.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

38.投标人的企业信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 九、适用法律

39.采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关规定执行。

- 十、其他注意事项

40.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

41.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

42.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较

大数额罚款等行政处罚。

43.按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

44.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

十一、废标条件

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（2）因重大变故、采购任务取消的；

（3）投标截止时间后，实际参与的投标人不足法定数额的；

（4）投标报价均超过采购预算(最高限价)的，采购人不能支付的；

（5）对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定数额的。

（6）提供虚假资料的。

符合以上条件的，本项目废标，并报监管部门备案。

- 第三章  采购项目技术规格、参数及要求

一、总体技术要求

1.总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

2.项目范围内施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应达到低噪音、高洁净、新风量充足、保证环保的要求，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性、有舒适宁静的室内环境。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011

《医院隔离技术规范 》WST 311-2009

《医院空气净化管理规范》WST 368-2012

《综合医院建筑设计规范》GB50073-2013

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-95

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《临床实验室生物安全指南》WS/T 442-2014

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

二、项目实施范围

项目规模：检验科、病理科、输血科位于医疗中心大楼二层。

检验科总设计面积约3500平方米，其中净化面积约470平方米，共设置2套十万级PCR实验室及相应缓冲间、走廊，十万级微生物实验室；检验大厅、试剂库、检验区、免疫区、抽血室等相应的功能实验室、辅房、走廊及办公生活区均不做净化。

病理科总设计面积约1100平方米，实验室：PCR实验室、组化实验室、切片室、染色室、取材/脱水/冰冻/切片室、标本储存室、标本接受室、细胞穿刺室、脱落细胞室等。办公生活区：病理诊断室、更衣、值班、办公室等。

输血科总设计面积约500平方米，实验室：储血室、试剂室、标本室、治疗室、洗消打包等。办公生活区：更衣、值班、办公室、一次性物品库、学习室、资料室等。

包括本项目的装饰、强电、通风工程、边台柜、通风柜等设备、给排水系统的施工，以及配套设备和材料的选配、采购、运输、安装、调试、维保、主管部门的检测验收，免费培训招标方技术人员、操作人员和维护人员等，为交钥匙工程。（区域内的暖通系统、弱电系统及消防系统均不在本次招标范围内）

三、招标范围

招标范围为发标图纸设计范围内各科室的建筑装修装饰、强电、通风工程、给排水系统的施工及配套设备安装工程（土建墙体砌筑及加固、空调风管穿越楼板的开孔、空调基座、地面找平、空调机房的装修（净化空调机房、新风机房、排风机房等）。外围结构、所有电梯、电梯厅、楼梯间、前室、等候大厅、各种管井、强电井、弱电井、外窗、医气管道的预留孔洞、办公家具等工程不在招标范围内）（区域内的暖通系统、弱电系统及消防系统均不在本次招标范围内）

装饰部分

土建墙体砌筑及加固、地面找平、空调机房的装修（净化空调机房、新风机房、排风机房等）、外围结构、所有电梯、电梯厅、楼梯间、前室、等候大厅、各种管井、强电井、弱电井、外窗、医气管道的预留孔洞、办公家具等工程不在本次招标范围内；

除以上区域外各科室墙、顶、地面的装饰工程及配套设施均在本次招标范围内。

强电部分

上述科室及设备机房由招标单位负责将外部双路电源引至各总配电柜，各总配电柜（含双路切换功能、出线支路断路器）由招标单位提供，其后的线管、桥架由中标单位完成。

招标范围包括平面图设计范围线的电线、桥架、照明、插座、开关等全套电气工程；

招标范围包括设计范围内的相关背景音乐、网络呼叫、监控、门禁系统、等的采购及安装，其中网络交换机及末端均由中标方负责。（科室具体系统配置见后续详细技术要求）

给排水部分

给排水按图纸指定位置接入，后端直至本招标区域范围内的所有给排水管、用 水点的连接均由投标单位连接施工，在招标区域范围内的其他所有洁具、给水管、水 头、排水地漏、排水支管等内容均在本次招标范围内，由投标单位实施连接安装。同 时做好开孔、预埋套管、防水等工作。

四、各系统设计总体要求

建筑装修应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

五、技术要求部分

（本次采购项目核心设备：1. 病理科空气质量控制系统；2. 生物安全柜；3.全钢结构实验台）

- 装饰系统技术要求

1、墙面：

1.1洁净区、实验区、辅房及走廊区域均选用面层防水、防潮、防阻燃、抗菌、隔热、保温、轻质、抗震、防腐、防蛀、易清洁的成熟材料。材料种类选用要求：75mm轻钢龙骨+9.5mm硅酸钙板+6mm无机预涂板，防霉抗菌硅胶密封。除靠土建墙侧外，所有墙体900mm以上至门上沿部分均做成半玻璃（钢化玻璃）通透型。上述区域墙面与墙面采用圆弧过渡，所有装饰材料均应满足防火要求。

1.2办公区墙体75mm轻钢龙骨+9.5mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。

1.3卫浴间、男女更衣室、污洗间等湿区墙面防水处理后贴墙砖。

2、地面：

2.1地面材料均要求采用进口品牌，厚度为2mm。要求具有防静电、防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗同质透心的PVC卷材。卷材之间所有拼缝均采用专用焊条处理成平整无缝，与墙体圆弧连接。

2.2招标范围内的所有卫生间、淋浴间、污洗间、洁具间等湿区地面经聚氨酯防水处理后，采用1.5mm厚300*300防滑地砖，符合环保要求。

2.3卷材铺设前必须采用优质自流平及界面处理剂处理。

2.4凡地面选用卷材的区域，墙面与地面处阴角均为圆角R≥40 。有地漏的房间地面坡向地漏坡度为0.5% ，室内最高点低于邻室5mm。

2.5范围内湿区地面经防水处理后铺贴国产优质的防滑地砖，所有湿区房间与干区的界面需设置门槛石。

3、天花：

3.1所有湿区及办公区吊顶均采用0.8厚600*600铝扣板吊顶。

3.2除湿区外其余所有净化区域及实验区域顶面材料采用75mm轻钢龙骨+9.5mm硅酸钙板+6mm无机预涂板，防霉抗菌硅胶密封。

3.3所有吊顶要考虑可上人，吊顶及吊顶挂件必须采取牢固的固定措施。

3.4吊顶高度为2.6m。

4、其他：

净化区域、实验区域内玻璃窗采用钢化玻璃气密封处理要求窗台高度不低于900mm，窗台均采用304不锈钢包边，具体尺寸见施工图纸。

（二）配电系统工程技术要求：

系统设计要求

1、招标方将双电源线引至区域内及空调机房外双电源切换总配电箱内（总柜及双路切换、出线支路断路器由招标方负责），其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等工程全部由中标方采购、安装。

2、工作区照明应采用嵌入式LED洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。所有区域根据规范要求设置紧急照明系统。

3、实验区设计平均照度应在300LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上；

4、要求合理配置IT监测系统，包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、外接报警显示和测试单元。

5、吊顶内按需设置等电位接地箱。

6、均采用阻燃B级及以上级别电缆、电线。

7、电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

8、电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

（三）给排水系统工程技术要求

系统设计总体要求：区域内给排水按图纸指定位置接入，后端直至本招标区域范围内的所有给排水管、用水点的连接均由投标单位连接施工，在招标区域范围内的其他所有洁具、给水管、水 头、排水地漏、排水支管等内容均在本次招标范围内，由投标单位实施连接安装。同时做好开孔、预埋套管、防水等工作。

二、主要设备及材料的要求:

1、PVC卷材

1.1厚度为2mm。要求具有防静电、防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗同质透心的PVC卷材；

1.2环保性能符合国家强制性标准0规定的各项有害物质限量指标；

1.3色彩要求层次清晰明了，作为室内装饰材料，颜色应美观，色彩饱和度高；

1.4不得含有聚氯乙烯、甲醛、卤化物以及铅、镉等重金属；

2、无机预涂板

采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点，要求厚度6mm.

3、铝扣板

采用防潮、防锈、耐擦洗、耐酸碱、防火、隔音保温的厚度不小于0.8mm的铝扣板吊顶；型号尺寸可根据设计需要设置，一般为600*600，300*300。

4、气密门

采用铝型材门框、门体包边，门板面板选用喷涂钢板,尺寸根据平面方案要求设置。

5、配电柜

5.1符合GB7251中国国家标准及GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系标准；

5.2三箱内元器件应有“3C”认证；

5.3三箱内二次元器件及导线须采用国产优质名牌；

5.4配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

5.5配电箱（柜）体

5.5.1箱(柜）体的钢板采用冷轧钢板，厚度不应小于1.5mm且应符合相关规定，箱门及盘面厚度不应小于2.0mm；盘面与箱体应保持足够距离以满足导线敷设要求；箱体宽度超过500mm时钢板厚度均为2.0 mm及以上；箱体内外镀锌防腐，外部采用喷塑，颜色需经业主确认。箱体尺寸原则上以设计图纸为标准，设计图纸未标明尺寸的由厂家自行设计，在生产加工前经业主和设计进行复核确认。

5.5.2配电箱（柜）必须在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：产品名称、型号；制造厂名称、商标；出厂日期、产品编号和生产批号。箱柜内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及北京市供电局的相关规范及标准执行；门内侧必须贴有电气系统图；内部接线应排列整齐、清晰和美观，用螺旋管绑扎成束或敷设于专用塑料槽内卡在安装架上；所选用的导线、尼龙扎带、支撑架、防护板、塑料线槽等均为阻燃型。

5.5.3明装箱均应有专用接地螺丝，各箱、柜等均设二层板（不可采用绝缘板做二层板），其厚度不可小于2mm，可采用热镀锌板。 箱（柜）位置应明显、易操作的地方设置不可拆卸的接地螺丝，并设有“ 接地 ”标志。配电箱（柜）的盖、门，覆板等处装有电器并可开启时应用裸铜软线与接地螺丝可靠连接并接至该设备地排上汇总。

5.5.4零排和地排的电流容量必须经过计算且足够大；箱（柜）的盖、门、覆板等处装有电器并需开启的，均应以裸铜软线与接地的金属架构可靠连接并有防松装置。箱（柜）的过门线为RV软线，并外套缠绕管。箱（柜）内电气开关下方宜设标志（牌），表明出线开关所控支路名称或编号，并标明电器规格。箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头也应标志相应的文字符号。 箱、柜内接线正确、牢固；外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电器间隙及爬电距离符合规范要求。

5.5.5配电箱（柜）内端子板排列位置应与熔断器，断路器位置相对应。柜下部接线端子距地高度不得小于300mm； 柜内保护导体颜色符合规定；配电箱（柜）上装有计量仪表、互感器及继电器时其二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于：电流回路2.5平方毫米、电压回路1.5平方毫米导线。接到活动门处的二次线必须采用铜芯多股软线，并在活动轴两侧留出余量后卡固。电器安装板后的配线须排列整齐，绑扎成束或敷于专用塑料线槽内，并卡固在板后或柜内安装架处。配线应留有适当余度。

5.5.6配电箱（柜）内与电器元件连接的导线如为多芯铜软线时须盘圈或压铜线鼻子。如为多芯铜线时须采用套管线鼻压接。导线穿过铁制安装板面时需在铁板处加装橡皮或塑料护圈。以保护导线绝缘外皮完好。

5.5.7配电箱（柜）所装各种开关及断路器当处于断开状态时可动部分不得带电。垂直安装时应上端接电源下端接负荷。水平安装时左端接电源右端接负荷（面对配电装置）。所有的配电箱必须按进、出电缆条数截面设计母排、电缆卡固位置、电缆安装空间及进出线位置。

5.5.8各箱柜的二次线与一次线应严格分开，不得混在一起 ，配电箱一次线电气连线与电气元件连接处带电裸露部分不得超过1毫米，且电线切口平整，线口处需加分色分相彩色护套，护口齐整，布线平直整齐。一次电线压接要求依照：GB751.1-97冷压标准，多股铜芯线要求搪锡。配电箱内电气元件一次接线各电接点只准压接单根线，多根线需配汇流排。配电箱内电气元件控制回路各端子压接点不得超过两根线。二次线应按控制原理图做好标记；其中双电源互投箱应实现手动及自动（自投不自复）两种功能。

6、UPS要求如下：

6.1 380V输入，380V输出；

6.2 知名品牌，运行安静、稳定、可靠。

6.3 24个月原厂免费上门服务承诺书；

7、IT系统

7.1技术要求

7.1.1提高抗干扰作用，通过隔离变压器能够阻止一部分谐波的传输。

7.1.2起到有效的限流的作用，通过线圈匝数多的原因可以限制启动时的启动电流。

7.1.3提高负载侧用电的安全性，初次级线圈是独立的，次级电压为感应电压，当系统发生故障时对负载设备起到保护作用。

7.1.4变压器使用0.3mm有取向硅钢片和铜线制作，有效降低产品的损耗，同时提高产品的使用效率≥96%以上。

7.1.5性能参数

额 定 容  量：50VA~320KVA

连 接 组  别：I/io

绝缘耐热等级：F.H级

防 护 等  级：IP00

噪        音：<65DB

使 用 海  拔：≤2000m

绝 缘 电  阻：>100MΩ

耐        压：AC3000V/50HZ/5mA/60s无飞弧击穿

温 升 限  值：铁芯不超过80K，线圈不超过95K

使 用 环  境：在-10~﹢45℃. 相对湿度：<90%的环境下长期工作

产品执行标准：GB1094,GB6450-86

8、病理科空气质量控制系统

8.1中央集成控制装置，含中控器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，配置病理环保质控报告软件。

8.1.1控制实验室净化系统的动力电路；

8.1.2控制实验室新风机和排风机的值班启停；

8.1.3显示实验室内的风速和空气质量；

8.1.4显示实验室净化系统的实时运行情况；

8.1.5记录和储存一个阶段的空气质量情况并可以生产报告；

8.1.6远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。

8.1.7 7*24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信通报。

★8.1.8提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的电磁兼容性合格检测报告。

（核心设备的技术文件需提供制造商提供的产品证明材料）

8.2离子空气净化主机

8.2.1离子空气处理主机安装在新风管道中，处理病理实验室内有害气体，按 ≥5000 M3/H风量配置离子发射主机，采用介质壁垒放电工作模式；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度，始终保持室内空气质量良好；

8.2.2相对湿度在0-99%范围内不能引起主机内部的损坏，退化或者产生危险状态；

★8.2.3提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的泄露电流、电气强度、接地电阻合格的检测报告

8.3层流均匀布气装置

8.3.1一体模压式空气动力学面板，面板可拆卸，孔板送风，层流区均速误差<5%。,模块式，风量≥600CMH，尺寸符合现场安装要求。

8.3.2消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套。

★8.3.3配置PM2.5空气过滤装置。

9、生物安全柜

A技术参数

9.1安全柜基本要求：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：500 m3/h

（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

★（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（11）使用人数：1—2人

9.2生物安全性：

★（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

B结构功能特点：

1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

★10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

（核心设备的技术文件需提供制造商提供的产品证明材料）

C资格证明和技术文件

（1）ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系及CE认证

★（2）提供国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

（3）每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告。

★（4）提供国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

10、全钢结构实验台

SEFA标准全钢结构：台面：要求采用12.7mm厚优质最新一代耐腐蚀实芯理化板,双面耐腐蚀,表面采用电子束固化技术（EBC）处理，台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值为＜0.05mg/L， 柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、均匀环氧树脂粉末喷涂。结构为双层板，防爆阻燃,底柜内设有一层活动隔板，以便分层放置器材等物品,底柜隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板,承重强度为150kg/m2。

滑轨：采用进口三节承重轨。

折页：采用304不锈钢制作，厚2.2mm，高70mm，轴厚6mm，折页旋转角度>270°，柜门与柜体垂直开启角度>180°。柜门高度小于900mm的柜门用两个折页固定，柜门高度大于900mm的由三个折页固定。柜门承重负荷90KG，防酸碱耐腐蚀，方便存储物品。

阻尼闭门器：隐藏式实验台专用闭门器，装在柜体顶板上，当门关闭时,使门板慢慢和柜体相接触,起到缓冲作用，内置弹簧垫片，双层橡胶触头，双段式闭门静音设计。带阻尼装置。

电 源：采用220V/10A实验室多功能电源插座，可匹配各种仪器插头。断电保护装置：材料为防火耐高温PC材料。

水龙头：实验室专用立式单头化验水龙头，管体部份为黄铜合金制，精密陶瓷芯开关阀门，表面经过环氧树脂喷涂处理，耐酸碱腐蚀。

★重金属检测：台面经国际标准（EPA6010D-2014）测试，测试项砷、铬、钴、铜、锡均未检测出。

★防火检测：台面经专业检测机构测试，最终燃烧性能可以达到最高等级Class 0零级，并有第三方检测机构出具的证明材料。

（核心设备的技术文件需提供制造商提供的产品证明材料）

11、通风柜

柜体框架：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、均匀环氧树脂粉末喷涂。
    柜体上部：柜体上部面板采用1.2mm厚优质冷轧钢板制作，其结构为可拆式结构，为水、电、气管道等部分的安装维修提供便利，并在侧板留有检修门；上部柜体内膛采用全非金属结构，在充分保证结构强度的前提下，柜体体内无任何外露的金属配件，以免发生锈蚀，如螺丝、铆钉等。补气系统优良，能完全消除扰流。

柜体下部：底柜柜门采用1.2mm厚优质冷轧钢板,结构为双层板，防爆阻燃,底柜内设有一层活动隔板，以便分层放置器材等物品,底柜隔板采用1.2mm厚优质冷轧钢板,承重强度为150kg/m2。
折页：采用304不锈钢制作，厚2.2mm，高70mm，轴厚6mm，折页旋转角度>270°，柜门与柜体垂直开启角度>180°。柜门高度小于900mm的柜门用两个折页固定，柜门高度大于900mm的由三个折页固定。柜门承重负荷90KG，防酸碱耐腐蚀，方便存储物品。附相关检测报告。

阻尼闭门器：隐藏式实验台专用闭门器，装在柜体顶板上，当门关闭时,使门板慢慢和柜体相接触,起到缓冲作用，内置弹簧垫片，双层橡胶触头，双段式闭门静音设计。带阻尼装置。

导流板：采用5mm厚抗贝特版。导流板为三段可拆式结构，以均衡柜体内各部分的风速及流量，便于柜体内部的清洁，可根据实验需求对其中第二块导流板的位置进行调整，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50（±10%），以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具可调式排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%（含）以上，能更有效排放不同密度气体，适应不同实验之需求。

视 窗：可调视窗为5mm防爆玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置。

台 面：要求采用13mm厚优质最新一代耐腐蚀实芯理化板,双面耐腐蚀,表面采用电子束固化技术（EBC）处理，台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值为＜0.05mg/L。

内衬板：内衬板采用5mm厚抗贝特板。

调节阀：采用触摸式电子风量调节阀。

电 源：采用220V/10A实验室多功能电源插座，可匹配各种仪器插头。断电保护装置：材料为防火耐高温PC材料。

光 源：光源为日光灯，采用全罩式灯座设计，底部设有厚5mm（±5%）透明玻璃，灯罩内附220V、30W日光灯一支，并与气体完全隔离，台面照度≥300LUX.。

12、洁净工作台要求

A技术参数

1、洁净台分类：垂直层流、单面操作

1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1440mm×615mm×1770mm；

内部尺寸≥（L×D×H）1340mm ×540mm×545mm；

额定功率：600 W；

气流流速：0.3～0.5m/s；

紫外灯功率：30W；

LED日光灯功率：16W；

前窗玻璃开口最大高度：310mm；

工作台到地面高度：750mm；

噪音≤65dB(A)；

风机型号：转速:1250 RPM，流量：800 m³/h，功率300W；

1.2 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

★1.3过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

1.4工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

1.5 可在洁净台顶部更换、维修风机及过滤器。

1.6箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

1.7工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

★1.8控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：通过光柱多少显示风机的风速；

1.9洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止；

1.10 照明：≥350lx。

1.11 底脚顶丝、洁净台万向轮的设计，洁净台可通过万向轮移动且可以通过调节底脚顶丝固定调平。

★1.12紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。

13、全不锈钢安全型病理取材台要求

整体结构：台体外侧采用1.5mm厚优质304#不锈钢钢板，框架采用1.5mm厚优质304#不锈钢钢板。台体下部有维修门，以便维修粉碎机、上下水、电路等。不锈钢板表面处理为酸洗磷化后喷塑。防腐性更强。

台体上部：台体上部面板采用1.5mm厚优质304#不锈钢板制作，其结构可拆式结构，为电气、管道、照明等部分的安装维修提供了极大便利，框架采用1.5mm厚优质304#不锈钢板制作。操作区域所有部件为全不锈钢制作，加强了整体防腐能力。

台体下部：台体下部框架采用1.5mm厚优质304#不锈钢钢板。具有很强的稳定性和承重性。

取材桌：防滑耐用尼龙材质取材桌。

台面：采用1.5mm厚优质304#不锈钢钢板整体一次成型，无焊接。

水龙头：水龙头为进口实验室专用脚踏水龙头。

水盆：全不锈钢水盆,与台面一体成型。规格型号：350*300*250mm。

照明：30W日光灯。台面照度不小于300LUX。

消毒：30W紫外消毒灯。

放大镜：5倍22W照明进口放大镜。

台面冲洗：抽取式水龙头。

14、玻片柜

★外壳及抽斗采用	0.8㎜	SPCC冷轧钢板，钢板要求满足	GB710-88	（上海宝钢或同档次	），抽斗滑槽	ABS一体成型，底部固定可靠，要求每组24层，每层6抽，每抽可存放900张玻片，每组可存放玻片10万张以上。

15、晾片柜

外型尺寸500*400*1600，共16层抽屉，每层抽屉里面4个空挡，每个空挡里可以晾玻片28片，本身重量为98Kg；整体结构为1.0mm冷扎钢板经过环氧树脂静电粉末喷涂，整体为16层，每层1大抽屉，一组柜内放置凉片2千张左右。

六、基本要求

1、验收标准：

1.1由采购单位代表及相关专家与中标人，按照国家、行业现行的规范、标准，共同对本采购项目进行检测验收。

1.2在检测验收过程中，如发现货物的性能指标或功能不符合招标文件和合同要求时，将被视为质量不合格，采购单位不予接收，中标人必须更换，由此造成的全部损失由中标人承担。

2、工期要求：120个日历日。

2.1供货时必须提供原厂技术参数及产品配置清单。所有设备及软件按照厂家规定的产品包装为准。

七、服务要求

1.1中标人必须承诺为货物提供最少两年的免费质保期，终身维护。质保期内，任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，中标人应及时免费修理，无法修复的应当免费更换。质保期自设备安装完毕、验收合格、双方签字之日起计算。

1.2中标人必须提供现场培训服务，保证采购单位的工作人员能正常操作设备的各种功能。

1.3中标人必须提供详细的安装方案，在征得采购单位认可后严格按安装方案实施。

1.4出现故障4小时到场，承诺提供7×24小时免备件费、免人工费、免服务费等服务，24小时不能解决故障，中标人须免费提供备用设备。如因中标人售后服务不及时而造成损失，中标人必须承担由此产生的一切费用。

八、付款方式

1、合同签订后一周内采购单位支付合同总价款5%作为设备定金；（中标人需提供经监理单位确认的设备清单）

2、监理单位批准开工令后第二个月开始申报进度付款，并按已完成合格工程量的60%支付（支付当期的25日前报送已完成的合格工程量）；

3、竣工验收合格后付至实际完成合格工程量的80%（含定金）；

4、竣工验收合格，满24个月且审计完成后30日内无质量问题，一次性付清余款（含5%质保金，不计息）；

- 第四章  评标方法、步骤及标准

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

- 一、评标方法

本次评标采用综合评分法。

详细评审采用百分制综合评分法（分数按四舍五入原则计至小数点后两位），即按招标文件中规定的各项因素对投标文件进行综合评审和评分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。

- 二、评标步骤

（一）资格性检查

采购人、采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查或委托评标委员会对投标文件中的资格证明等进行审查。以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查时，出现不符合招标招标文件第一章“五、投标人资格要求”条款，或所递交的资格证明文件不足以证明其符合“五、投标人资格要求”条款的，将被视作无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。

（二）符合性检查

评标委员会对通过资格预审的投标人的投标文件进行符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

1、符合性审查主要是对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出了响应,而没有重大负偏离。

2、重大负偏离是指投标人所提供的货物的质量、数量、性能、技术参数、交货期限和付款方式等关键条款、条件明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定需经评标委员会三分之二以上成员的同意。存在重大负偏离将被认定为是对招标文件实质上的不响应，其投标将被视为无效投标。
评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

3、评标委员会对投标文件进行符合性检查的主要内容为：

1）投标报价是否超过本项目采购预算(最高限价)；

2）投标人的投标书或资格证明文件是否未提供、是否符合招标文件要求的；

3）是否是超出经营范围投标；投标内容是否与招标项目相符合；

4）投标文件是否有法定代表人签字或签字人是否有法定代表人有效授权；

5）投标有效期是否满足招标要求；

6）是否有不良经济纠纷记录和违法行为；

7）工期是否满足招标要求；

8）质保期限是否满足招标要求；

9）投标报价是否存在重大负偏离；

10）投标文件之间是否存在异常雷同；

11）投标文件中是否有违反有关国家法律、法规的内容。

以上内容如有一项没有通过符合性检查审查，其投标将被拒绝。

（二）澄清有关问题

（三）比较和评价投标文件

1、商务评议

评标委员会比较各投标人的投标总报价和分项报价，如评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时作出提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其为无效投标。

2、技术评议

评标委员会将依据招标文件第三章“采购项目技术参数及要求”逐条进行评审和比较。

3、价格评议

价格评议采用合理价优先法计算，为了杜绝恶性报价，最低报价不是中标的依据。

4、计分办法

（1）各项统计结果均精确到小数点后两位。

（2）各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

（四）推荐中标候选人名单

1、评审委员会将依据对各投标文件的评审结果对评分汇总情况进行复核，并根据相关规定，按各投标人的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分最高的前三名为中标候选人，并形成书面的评标报告。

2、得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 三、评标标准

评标的依据和对象：评标的依据是本招标文件及其补充文件，评标的对象是投标文件，而不依据外部证据。为了杜绝恶性报价，最低报价不是中标的依据。

（一）评分标准。本次评标采用综合评分法，实行百分制评标。

各位评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。然后，评出价格评分，将商务评分、技术评分和价格评分合计得出综合得分，各评委的综合评分的算术平均值即为该投标人的最终得分，然后按得分从高到低依次排名。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；

得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；

得分、投标报价相同且技术得分相同的，名次由评标委员会抽签确定。

排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（二）评分细则

| 项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 （40分） |  | 40 | 以各有效投标人的最低报价为评标基准价得40分，其它投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |
| 技术部分 40分 | 施工组织设计 | 2 | 比较各投标人施工组织设计的针对性、完整性、合理性 应主要包括：1）主要施工安装工艺方法及要求；2）施工质量控制措施；3）工种配置及劳动力计划；4）工期保证措施；5）安全保证措施。 方案完整合理，针对性强，切实可行得2分；方案基本完整得1分，其他不得分。 |
|  | 装饰 部分 | 8 | 综合比较各投标人装饰部分所投墙面、地面、天花、PVC、净化灯盘、吊顶等材料的指标进行评分，全部满足或高于招标文件要求得满分。参数有1项不满足要求的扣3分，扣完为止。 |
|  | 技术指标符合性 | 30 | 综合比较各投标人所投设备（招标文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”中的设备）技术指标，全部满足或高于招标文件要求得满分。带★号参数有1项不满足要求的扣3分，其它参数有一项不满足要求扣1分，扣完为止。（提供核心设备技术指标必须以文字资料、检测报告、说明书彩页、等相关证明材料为准，证明资料需加盖投标人单位章） |
| 商务 部分 20分 | 投标人企业综合实力 | 3 | 投标人具备高新技术企业证书、3A级以上信用等级证书等其他企业荣誉，每个1分，此项最多得3分，未提供此项不得分。（提供证书复印件加盖投标人单位章） |
|  | 业绩 | 10 | 近三年（2016年5月-2019年4月）投标人具有类似项目经营业绩，每提供一个得1分，此项最高得10分。（业绩以合同签订时间为准,提供合同及竣工验收证明原件） |
|  | 售后服务保障计划及承诺 | 7 | 1、投标人在省内有售后服务机构，能提供及时、有效的售后服务的此项得1分，没有的不得分；（需提供证书复印件加盖投标人单位章） 2、投标人承诺的整体设备（包含医疗设备等）免费质保期在招标文件规定的两年免费质保期基础之上，每增加一年加0.5分，最多加1分，否则不得分； 3、全部核心设备提供了制造商针对本项目的授权书的得5分。否则此项不得分；（需提供授权书原件） |
| 合 计 |  | 100 |  |

政策支持

| 中小企业 | 供应商如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（详见附件）及企业相关证明材料，若提供非本单位制造的货物、承担的工程或者服务，还应当提供货物制造商、工程或服务承担单位的中小企业声明函及证明材料。经评委会审核确认供应商符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2011〕181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| --- | --- |
| 监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目（价格扣除）：依据“财库〔2014〕68号”《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。材料不全的不予支持中小企业政策折扣。用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例详见中小企业价格扣除标准。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 残疾人福利性单位 | 非专门面向残疾人福利性单位采购项目(价格扣除)：依据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享在价格评审时给予的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例详见中小企业价格扣除标准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 |
| 节能环保 | 按照财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）/《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕）90号）文件执行。 |

- 第五章  政府采购供货合同书（参考）

- 协 议 书

发包人：　　黄冈市中心医院

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：大别山（鄂东）区域医疗中心建设暨市中心医院

整体搬迁建设项目一期检验科、病理科、输血科净化设备及安装

工程地点：     城东新区东城路以南

工程规模及特征：  建筑面积约18.7万m2

工程承包范围：详见施工图纸及工程量清单涵盖范围

资金来源：自筹

二、合同工期

开工日期：  以监理开工令为准

竣工日期：

合同工期总日历天数：    120       日历天 。

三、工程质量

工程质量标准：验收合格。同时，本工程要求达到市级以上安全文明施工样板工地的评奖要求，未达到处以合同额1%的罚款。确保楚天杯，力争国优、鲁班奖。

四、合同价款

人民币                                   （￥：                 元）（含施工图范围内所有设备、辅材以及人工、运费、保险、税金等交钥匙工程的所有费用；含总承包配合费0.8%、施工临时水电费、垃圾清运费等安全文明施工费）。

- 组成合同的文件

■协议书；

■中标通知书(适用招投标工程)；

■投标文件(适用招投标工程)；

□经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程)；

■专用条款和补充条款；

■通用条款；

■标准、规范及有关技术文件；

■双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

■发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；

■工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

六、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、承包人义务

1，承包人向发包人承诺按照本合同协议书和专用条款约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务；

2，承包人向总包人承诺按照本合同协议书约定进行施工，并遵照总包人现场管理规定，服从总包人对于总工期和质量、安全的管理要求；

3，工程竣工验收合格后，承包人按规定整理竣工资料陆套交业主，二套交总包人；

4，进场后，按经监理、总包人审定的施工组织方案和进度计划施工；

5，按时支付农民工工资，如有因为自身导致农民工工资纠纷，影响工地现场质量和安全秩序，承包人愿意承担全部责任并愿意接受发包人和总包人针对性的惩罚罚款。

6，根据发包人要求和施工进度，按时报送各类施工方案（包括电子版和纸质版）给总包人；

7，计划管理：每月20号前按要求报送月计划，每周二报送周计划，根据工程进度按照总包人要求报送阶段性计划；

8，按时参加监理单位组织的图纸会审，并及时整理会审纪要报发包人审核；

9，根据现场安排参加总包人项目部组织的施工现场综合检查、生产协调会；每周参加监理例会；

10，按建质〖2008〗91号文 配足专职质检员和安全员，进场前提供人员花名册和特种人员证件（发包人、总包人核查原件，留存复印件加盖承包人单位公章），配合总包人搞好施工现场质量和文明施工，不得影响施工总体进度。承包人在土建主体施工中必须跟班作业，有作业面及时插入自己的施工内容，过程中发现本专业图纸和土建结构建筑图纸不符时，及时和发包人、总包人沟通，必要时配合发包人、总包人一同向设计院请示；

11，严格按照总包人制定的三检表进行每个分项工程的检查，并及时提供给总包人审查。

12，搞好自身的文明施工，做到工完场清保护好工程已完成品及半成品；

13，严格按照《湖北省统一用表》填写工程资料，按照档案馆归档目录及文件要求与工程同步进行完成并收集工程资料，确保资料合格手续齐全有效，竣工前统一将资料整理好移交给总包人；

14，根据施工进度及时对现场拍照，并分类整理保存；

15，总包人每2个月对承包人的施工日记（统一用电子版）、工程图片、工程资料进行检查，承包人应积极配合；

16，承包人必须严格按照操作规程施工，遵守总包人各项安全规定，对总包人指出的安全隐患及时整改，杜绝伤亡及安全责任事故，无环境污染和严重扰民事件发生。对施工中发生任何安全事故或因承包人管理不善造成的损失，由承包人承担经济与法律责任。

八、总包人义务

1，负责整个工程的组织与协调，统一汇总并按时向发包人报送各种报表、竣工资料；整体管理和控制完成现场施工质量、安全和进度目标；

2，组织承包人按时参加图纸会审，会审完毕后及时汇总整理纪要报送发包人审核；

3，及时传达发包人的会议精神、工程指令、设计院出具的设计变更等给承包人；

4，负责统筹施工现场总平面设施管理，合理安排承包人的工作面；

5，向承包人提供施工现场现有的水源、电源、垂直运输机械、施工用脚手架等（不得影响总包人外架及垂直运输机械的拆除时间）；

6，向承包人提供工完场清的垃圾指定堆放点并负责外运；

7，负责承包人合同内的资料整理及移交发包人和档案馆。

九、发包人义务

1，发包人向承包人承诺按照本合同协议书和专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务；

2，发包人负责监督整个工地现场的质量、安全和进度计划的落实；

3，发包人有权根据本合同专用条款的约定对承包人实施监督和处罚；

4，发包人有权核查承包人对施工班组工程进度款的支付情况，并对承包人拖延支付进行处罚。

十、合同生效：

本合同订立时间：           年           月       日

本合同订立地点：     黄冈市中心医院

发包人（盖章）：黄冈市中心医院     承包人（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开 户 银 行：

账    号：                         账    号：

邮    编：                         邮   编：

- 分  通用条款

一、总  则

使用湖北省工商行政管理局，湖北省建设厅2007年9月印发的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）EF-2007-0203第二部分{通用条款}》

第三部分  专用条款

1、定义

需要重新定义的词语和新定义的词语：

发包人：本工程的最终业主单位

总包人：是指本工程的总承包单位， 对本工程拥有管理和配合权。主要履行总包合同约定的责任。

2.合同文件及解释顺序

组成本合同其他文件及优先顺序如下：

⑴本合同协议书

⑵中标通知书

⑶专用条款

⑷通用条款

⑸承包人投标文件及其附件（含承诺函、投标函和投标函附录等）

⑹招标文件中有关合同条款及附件（含招标评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

⑺工程建设标准（含招标文件答疑纪要中与此有关的部分）

⑻工程量清单及其说明、图纸（含招标文件答疑纪要中与此有关的部分）

⑼工程报价单或预算书

⑽构成本合同组成部分的其它文件。

3.语言及适用的法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用        /          语言文字。

3.2 需要明示的法律、法规、规章：  《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等现行与本合同文件有关的所有法律、法规、规章。

3.3 适用标准、规范

3.3.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：以较高要求的标准、规范作为质量检验、验收评定标准。

发包人提供选用标准、规范的时间： 不提供

3.3.2 国内没有相应标准、规范时的约定(可另附)：国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行；若发包人要求使用国外标准、规范的，发包人在工程开工前以书面形式明确要求使用的国外标准、规范名称，并负责提供中文译本。

14发包人

14.1  发包人完成下列工作的约定：

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间： 已完成。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：总包人指定接驳地点。

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：  已完成。

（4）提供资料的时间： 工程开工前7日内提交

（5）办理有关所需证件的约定：  无

（6）组织现场交验的时间：  工程开工前7日内，组织现场施工场地交验。

（7）组织图纸会审和设计交底的约定：发包人和承包人、总包人协商确定。

（8）协调保护工作的约定：   执行通用条款

（9）发包人应做的其他工作及其约定：  协调各方关系，提供工作便利。

（10）委托给承包人负责的部分工作有：无

14.2  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

（1）提供的时间：     签订合同后7天内

（2）提供的份数：     图纸陆套

（3）未取得发包人同意，承包人不能外传本工程的详细建设情况和相关技术资料。

14.3  提供施工场地的标准：已完成。

提供施工场地的时间：   已完成。

14.6  发包人违约

由发包人原因造成工期延误的，工期顺延（费用不予增加）。

14.7  发包人确认的工程承包范围

详见工程量清单。

15承包人

15.1承包人有关工作的约定

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间，除非监理工程师另有要求：在工程开工7天前，向总包人、监理、发包人报送工程按总日历工期编制的总进度计划；在每月20日前提供当月进度统计报表和下月进度计划表。如实际进度与计划进度比较有滞后，及时提供进度修正计划。

在工程开工7天前，提供工程施工质量保证体系文件和安全文明施工管理制度，报总包单位、监理工程师批准后实施。发生质量、安全事故，按国家相关规定执行。其经济损失与法律责任由承包人承担。

（2）承担施工场地安全保卫工作

1）配备足够数量的安全保卫人员，确保施工区域现场24小时值班；

2）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

3）安全生产用电，所用施工机器具、设备和基础工程施工作业的安全措施要按相关规定设置齐全，均应定期检查，并有安全员的检查签字记录；

4）安全防护设施在雨季等不利情况下的安全保证措施要按规定设置齐全，均应定期检查，并有安全员的检查签字记录；

5）因以上所有措施而发生的费用由承包人承担，由于措施不到位等原因造成的损失由承包人承担；

6）严格遵守各项操作规范，杜绝火灾、爆炸、人员伤害等安全隐患。

以上安全保卫措施及相关设施的配置，总包单位、监理工程师、发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用等及其他一切责任由承包人承担。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由总包人办理各种手续，承包人协助办理并提供相关文件。

（4）已完工程成品保护的要求及费用承担：已完工程未交付发包人之前，承包人负责保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；如发包人提前使用非质量原因发生的损坏，由承包人修复，发包人支付修理费用。

（5）承包人施工期间，若市内有重大活动，以及需要的时间段内，可能对施工作出某些限制性要求，承包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，发包人不为此类要求承担费用。

（6）承包人应按照国家有关法律法规规定，优先保障工人工资的发放，发包人有权监督工人工资的发放，一经发现因工人工资问题导致工程进度滞后，保留处罚承包人的权力。

（7）施工场地清洁和交工前施工现场清理的要求：

1）保证施工现场环境卫生符合有关部门规定，保持施工现场整洁，文明施工，并承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

2）在工程完工并签发交工证书时，做到工完场清，承包人应从施工现场清除并转运走承包人施工机械、设备、剩余材料、建筑垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态。承包人将垃圾堆放至总包人指定位置。

3）工程完工后，如果承包人未在发包人和总包人或监理工程师允许的合理时间内把规定的所有承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，否则发包人或总包人可以：

a、委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产移地存放；

b、委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作造成承包人财产损失的发包人概不负责，而发生的费用由承包人承担。

(8)承包人应做的其他工作及费用承担：

1）承包人在组织人员进驻施工现场时，承包人应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生疾控防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人已将其采取上述措施而可能发生的费 用计入投标报价中，发包人将不再另行支付。因承包人未采取措施或措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

2）承包人应了解施工现场的情况，临时水电及通讯由承包人与总包人协商，自行安排接驳，水电接驳点由总包人提供。

3）施工过程中所产生的工程变更、工程签证、联系单，承包人须及时向总包人、监理、设计单位和发包人批准后执行。按实际发生费用由承包人提出，经监理单位、造价管理单位、项目管理单位和发包人审核留存，待工程结算后统一支付。

4）由于施工质量的问题或检测不合格，由此造成的返工及重新检测费和工期的损失的费用由承包人负责。

5）在本工程实施和修复缺陷过程中，有义务做好与其他项目承包人的配合与协调。

（9）发包人负责对承包人主要管理人员（包括项目经理、总工程师、生产副经理、安全副经理）进行考核，对考核不合格的予以处罚。

1）项目经理、项目技术负责人、生产副经理、安全副经理每月出勤率不足75%，每人每次扣罚承包人1万元工程款。

2）未完成月度计划或安全质量受到通报批评的，每次每项扣罚承包人1万元工程款。

3）因承包人主要原因连续两月完成月度计划不到80%的，一次扣罚承包人5万元工程款；因承包人主要原因连续两月完成月度计划60%以下，一次扣罚承包人8万元工程款，而且发包人保留更换项目班子的权力。

4）因承包人主要原因影响工期，进度严重滞后，主观不努力，整改无效的，发包人有权另安排其他施工单位完成部分工作，其费用按对应工程投标总价的1.5倍扣减。

5）发生重大质量安全事故，除按有关质量管理办法规定执行外，发包人保留更换项目经理、项目技术负责人的权力。

6）工程施工中，承包人项目经理、项目技术负责人、生产副经理、安全副经理等项目班子成员离开工地应向发包人书面请假，经过批准后才能离开，擅自离开工地的，发包人及监理工程师将有权发出停工令，由此产生的工期及经济损失由承包人自负；造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

7）承包人所有特殊工种人员、施工员等以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证。在特殊工种的施工中，若发现承包人特殊工种人员、施工员等以上人员无证作业的，则按每发现一次，罚款1000元/人.次。累计3次则停工整顿。

8）本工程如需深化设计，承包人在接到发包人指令后7天内完成深化设计等相关工作，并报发包人确认，如发包人提出修改意见，承包人应在3天内完成修改。所发生的费用已含入合同价款内。

15.9承包人违约

承包人承诺，本工程工期确定为180日历天，由于承包人自己的原因造成工程施工工期未按承诺要求按时按质完成，发包人和总包人将对承包人给予10000元/天的处罚。如果工期与进度计划明显滞后（实际工期滞后60天），发包人有权自行雇用其他承包人完成部分工程，其费用从承包人工程款中1.5倍扣减。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。

由于承包人自己的原因造成工程质量达不到国家有关标准、合格等级及合同约定的标准，承包人无条件负责返工修复达到质量标准，同时承包人按合同价的2%作为违约金接受发包人处罚。如果工程带来了永久性的安全隐患或造成限制功能使用，承包人应赔偿发包人的损失；发包人有权追究承包人的经济责任。

约定的承包人其他违约责任：

1）承包人私自将工程转包；

2）未能按要求建立工程质量保证体系或采取施工措施；

3）在工程施工期间，承包人的施工人员严重不足时，在监理工程师发出书面警告2天内，仍未见纠正违约行为；

4）在投标文件中所承诺的项目经理和项目技术负责人未能在监理工程师指定的时间内进场或更换；

5)承包人违反规定，在投标文件中承诺的设备未能在监理工程师指定的时间内进场；或未经监理工程师批准，承包人私自将已按合同规定进入现场的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；

6）承包人无正当理由而未按要求按时开工和及时组织施工造成工期延误；

7）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施造成工期严重延误；

8）无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；

9）承包人未经批准擅自撤离工地。

出现以上（但不仅限于）违约情况，发包人和总包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施：如有违约的，发包人事先给予书面警告和整改通知，如承包人拒不整改的，则发包人可给予处罚，但最高罚款不得超出签约时合同价格的10％金额，该违约金在当月进度款中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同条款规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

此外，当承包人发生以下违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：

1）项目经理及项目管理班子主要成员（包括项目技术负责人、现场工程师、施工员、技术员、质检员等）必须常驻施工现场，有事确需离开工地，必须书面向发包人代表及监理工程师请假，否则，承包人应对自己的不当行为所造成的后果负责。

2）承包人在收到监理工程师签发的开工令前，必须将投标文件中所列的主要机械及试验、测量设备在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若表中所列设备不能按时进场，每迟到1天发包人将按照该设备的发票所注金额或现行市场价格的1％扣除违约金，直到该设备进场为止。

3）工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人进场的施工机械不得撤离现场。否则，发包人将按该设备的重置价格从工程款中扣除违约金。

4）工程施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发现，则按5000元/次标准扣除承包人的违约金。

5）不能完成发包人制定的阶段性工期目标，按2万元/天标准扣除承包人的违约金。若承包人在下一节点赶回工期，则返还已罚款金额。如给后序单位的工作造成了成本增加或损失，承包人将承担全部费用。

以上违约金可在当月工程款中扣除。

16 总包人的约定

（1）总包人对承包人承包的工程承担管理职责并提供配合服务，如不按要求内容提供配合或配合不及时，承担违约连带责任及由此影响该分包工程施工的责任，总包人提供配合内容如下；

1）总包人在承包人进场前30天内提交承包人分包工程的进退场时间，经监理工程师及发包人确认后执行，否则，由此造成的责任由总包人承担；

2）施工用水、用电供应（施工用水应接至施工现场，每层至少有二个能满足承包人施工要求的二级配电箱、分水阀，二级以下的配电箱由承包人自备）；

3）在分包工程施工前，按发包人及承包人的要求完成有关的土建项目施工，为承包人提供施工的条件，并做好中间交接验收工作；

4）承包人进场前完成全部土建工作，提供建筑基准线；

5）在电梯及强、弱电竖井开始安装前，在每个电梯门及强、弱电竖井的门口处，应准备临时防护措施，防止人员坠落或水侵入电梯井道及强、弱电竖井，否则，造成的一切责任及损失由责任人负责；

6）在承包人进场前清理分包工程施工现场；

7）为承包人提供建筑垃圾堆放场地，并负责堆场建筑垃圾清理外运。提供分包工程施工其他便利条件；

8）承包人进场后，总包人负责对其现场和文明施工、安全施工进行统一管理，分包必须服从总包管理；

9）总包人负责协调承包人的日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求和提供必要的测量定位。（分包按月.周提供进度计划给总包）

10）总包人应协助协调承包人材料设备进场，提供加工场地及堆放条件，并须在现场具备承包人施工的前提下，提前15天书面通知发包人安排承包人进场。否则由于承包人延误进场施工所导致的工期延误由总包人承担。

11）总包人应提供现场现有的垂直运输、脚手架供承包人使用，承包人的施工进度应与总包人同步。总包人如必须拆除应报发包人和监理批准。在发包人、总包人和承包人协商一致的情况下，承包人必须按照总包人要求的施工进度进行施工，承包人延误工期或者超出合理时间范围使用脚手架、垂直运输设备等发生的费用由承包人自行承担。

12）总包人应按施工图、图纸会审、设计变更、总包合同及有关规范等完成全部承包工程的预留预埋，并保证预埋管线疏通。

13）在承包工程施工前，按发包人及承包人的要求，完成有关土建项目施工，并与承包人核对清楚各承包图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，如因总包人的原因造成的损失，由总包人承担。

14）在交叉施工过程中，总包人与承包人分别负责对所施工工程的成品采取保护措施，竣工验收前如成品遭到破坏，责任由总包人与承包人各自承担。

15）每月20日前收集各分包单位工期编排计划及下月进度计划表，根据各分包单位上报的进度计划及完成时间，编排总施工进度计划及完成时间，并与每月22日前向发包人和监理工程师报送。如实际进度与计划进度比较有滞后，及时提供进度修正计划。

17发包人代表

17.1  发包人代表：     陈本清

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：       黄冈市黄州区考棚街11号

联系电话：    18071219599                 邮政编码：   438000

传    真：    0713-8352571                电子邮箱：

17.2  发包人代表职权范围：

包括但不限于下列权利：

（1）对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上变动的审批权；

（2）提出或批准索赔；

（3）承包人项目经理等有关人员的调换需事先经其同意；

（4）参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调；

（5）签发支付证书；

（6）组织竣工验收；

（7）发包人有权对部分界面进行增减（单价不变）；

（8）发包人授权的其他事项。

18监理工程师

18.1  负责本工程的监理单位及任命的监理工程师

监理单位： 武汉方正工程建设项目管理有限公司                           法定代表人 ： 程玲            ，任命      邹利松           为监理工程师。其联络通讯地址与方式如下:

通讯地址：      武汉市青年广场A栋24层H座

联系电话：       13469914657            邮政编码： 430015

传    真：      027-85768977            电子邮箱：

18.2  监理工程师职权范围：  发布开工令、暂时停工或复工令；审查技术规范（规格）的替代或审查设计的变更；审查变更申请，提出变更建议，转发变更批复；审查进度计划、工程进度款的支付和有关暂定金额的使用。

需要取得发包人批准才能行使的职权：对于有关本项目的设计变更、工期、质量、投资、合约和安全等重大问题，监理单位必须及时以书面方式向发包人请示，经发包人同意后方可予以决策或决定。监理单位提交的书面请示报告中应根据请示内容的轻重缓急及时请求发包人予以答复。

19造价工程师

19.1  负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

造价咨询单位： 湖北吉天恒誉工程咨询有限公司

法定代表人： 张红艳        ，任命   洪  冲    为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下:

通讯地址：   湖北省武汉市洪山区珞狮路南路理工大孵化楼B座10楼

联系电话：    15807129803              邮政编码：  430061

传    真：     027-87518882            电子邮箱：

19.2造价工程师职权范围：严格执行国家相关的法律法规，严格履行事前、事中、事后全过程投资控制合同的条款。对涉及工作量、综合单价、调整造价的设计变更进行审核；负责承包人上报的支付节点完成工作量的审核，并提供付款建议书，经发包人认可后作为支付进度款的依据；协助发包人及时审核设计变更、现场签证等发生的费用；承包人提出索赔时，为发包人提供咨询意见；审核承包人报送的单项（分部）工程及项目完工后工程造价审核。

其他需要取得发包人批准的权力：工程变更或现场签证应及时上报发包人，以便发包人对项目投资进行动态管理等。

20承包人代表

20.1  承包人任命的承包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                           邮政编码：

传    真：                           电子邮箱：

23工程担保

23．1承包人向发包人提供履约担保的约定：

1）履约担保的用途：履约担保用于对承包人出现较大违约事件时的处罚，以保障发包人的权益。

2）担保金额：承包人履约担保的金额为本工程承包合同总价的10%，合同履约完成后，发包人无息退回保证金。

3）履约担保的返还：竣工验收合格，承包人移交全部竣工资料后，达到本合同约定的工程质量标准后，扣除施工过程中违约处罚的部分，发包人向承包人返还履约担保的余下部分（无息）。但承包人的质量责任并未解除，其质量责任在质量保证金中延续。

4）提供履约担保时间：  合同签订前                    。

5）提供履约担保方式：以银行保函方式递交              。

26 不可抗力

26.1发包人承包人约定的其他不可抗力：

⑴. 湖北地区发生  7  级以上的地震；

⑵. 黄冈地区持续1天10 级以上的大风；

⑶. 黄冈地区持续降水24小时且降雨量为 210 mm以上；

⑷. 黄冈地区  39  摄氏度以上并持续3天的高温天气；

⑸.其它：政府部门发文禁止施工的情况

因不可抗力事件导致的费用损失，由发包人、承包人各自承担自已的损失；

对不可抗力事件导致的工期延误，在发包人和监理单位确认后工期可以顺延。

27保险

27.2承包人办理保险事项有：

承包人投保内容：承包人必须为所有进入现场的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用（承包人需在签订合同之日起30日内，按照合同规定事项办理完毕保险事宜，否则视为承包人违约，除扣合同价款2%的违约金外，还应承担未投保原因引起的一切赔偿责任）。承包人按施工安全规范采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责自身所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任等。发包人不承担此责任。

28进度计划和报告

28.5承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：

1）在工程开工7天前，承包人向总包人及监理提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，详细说明整个工程的总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施等，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督；

2）在每月20日前提供当月进度统计报表和下月进度计划表，在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，采取改进措施额外产生的费用由承包人承担。

3）实际进度滞后超过总进度计划15天，发包人有权要求承包人增加或更换作业队伍与施工机械。

28.6工期顺延

1）专用条款中明确可顺延工期的情况。

2）由于发包人原因或其它特殊情况而导致工期的延长，承包人应在该事件发生后7天内向监理工程师提出，经总包人、监理工程师、造价工程师、项目管理单位及发包人认定后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

30 暂停施工和复工

除不可抗力因素及发包人要求外，承包人不得暂停施工。

31工期及延误

31.5开工日期：      以监理开工令为准

竣工日期：

合同工期总日历天数：                日历天

31.6延期损失赔偿费及限额约定：

1)本工程每延误一天赔偿违约金人民币5000元/天， 延期违约赔偿金最高限额为合同价的10%。

36质量目标

36.1  合同质量的奖罚：

1）本工程质量要求确保楚天杯，力争国优或鲁班奖。若由于承包人的原因导致总包人最终没有到达质量目标，则承包人的履约担保金作为违约金给予发包人，即承包人向发包人支付合同总价5%的违约金。

2）承包人应加强质量自控，所有原材料、检验批应保证经发包人、监理工程师一次性验收合格，验收不合格，除返工至合格外（不合格材料退场），承包人向发包人支付10000元/次的违约金；

3）非承包人原因引起的质量问题，承包人应积极配合和协助发包人进行处理；

4）重要的原材料，承包人如使用了合同约定范围外的材料，除材料退场外，并处以材料价的双倍罚款，已造成的损失由承包人承担；

5）由于承包人造成的质量事故，承包人承担全部返工费用，并承担返工费用2倍的违约金，工期不予顺延。

6）发包人有权对承包人造成的质量事故、无法逆转的施工缺陷追究法律责任。

38安全防护和文明施工

38.2  承包人责任约定

承包人应严格遵守总包人确定的安全文明施工管理规定，确保安全文明施工措施的投入，如果经政府相关部门验收安全文明施工达不到合格标准或不按照安全文明施工要求配置相应的安全文明施工设施，发包人有权对承包人扣除其安全文明施工费用。施工期间发生的一切安全事故均由承包人承担责任和费用。

1）承包人须协助总包人办理夜间施工、噪音、渣土外运等手续；

2）承包人应采取一切合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪音和其他因素对公众或公共财产造成伤害或妨碍。

3）安全施工按黄冈市有关部门规定执行，所发生的费用包括在合同价格中，发包人对此类费用不另行支付。

4）承包人施工范围内用水、用电、用气安全必须按相关规范规程执行。所发生的一切伤害或妨碍（含对发包人及其他人员造成的损失）均由承包人承担一切损失及相关的法律责任。

5）因承包人施工原因造成的施工范围内的人员伤亡和周边范围内的人员伤亡，均由承包人承担一切损失及相关的法律责任。

6）施工人员及车辆进出施工现场必须服从总包人管理人员的指挥，否则，造成的一切损失均由承包人承担，并承担相关的法律责任。

41发包人供应材料设备

41．1约定发包人是否供应材料设备

■发包人不供应材料设备，本条不适用。

口发包人供应材料设备的，约定“甲控/甲指材料、设备一览表”，作为本合同的附件。

41.6发包人供应材料设备的结算办法：   /

42承包人采购材料设备

42.7承包人采购材料设备的约定：

1）对所有合同规定的由承包人自主采购的材料或设备，采购前承包人应将供应商的所有资料报送监理工程师和发包人审查，当监理工程师或发包人认为有必要对供应商进行实地考察时或按上级规定进行招标采购时，承包人应提供必要的协助和配合；

2）所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理工程师提交生产厂商出具的生产许可证、质量合格证和检验报告，以证明该材料或设备质量符合本合同或技术规范的规定。在质量和性能均应符合国家标准和设计要求，并经监理工程师和发包人验收合格后方能进场，供货还必须满足施工进度要求，否则发包人有权自行采购。

3）承包人应按监理工程师和发包人的指令随时配合对施工现场材料或设备的检验，并应为监理工程师对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理工程师的要求提供材料样品，材料应按先送检通过、后采用的原则进行使用。

4）对于所有材料，采购前承包人必须提前2个月将不少于三家供应商的材料（设备）的产地、品牌、名称、规格、型号、质量等级、价格报发包人，经发包人确认并签发《材料采购确认单》后方可采购。

5）凡将构成永久性工程组成部分的一切材料(含半成品、成品)，都必须是符合现行规范的要求和规定，并经监理工程师批准的合格材料，承包人在这些材料的定购或自采加工之前，应取得监理工程师的同意，必须相对应附有材料的样品及使用的有关说明。

6）任何作业凡使用了未经发包人和监理工程师检验或批准的材料，不论该作业正在进行或已经完成，均由承包人承担责任，而且可按未检验或未批准的作业不予支付工程款。

7）承包人应对自行采购和发包人提供的原材料、半成品、成品和工程设备，依据国家、行业有关标准和规定，选定相应的检验和试验方法，进行检验和试验（费用已包含在总价中）。未经检验和未经验证合格的不得投入使用。

8）承包人提出材料在不影响质量的前提下，要求降级使用，应提供相应的试验依据和可追溯资料，报发包人和监理工程师审查。在未得到发包人和监理工程师同意的情况下，不得使用。并经市场询价后另行签证价格，该签证价格列入直接费进行结算，作为结算计算依据。

43材料设备的检验

43.6检验费用的约定

（1）承包人承担检验费用的材料、设备：承包人承担其范围内（包括因承包人原因改为发包人供应）的所有材料设备、现场施工工序的试验、检验费用以及质量监督部门要求按一定比例抽取现场材料设备进行检验的费用等。由此发生的一切费用应由承包人负担（含政府职能部门验收所产生的的一切费用）。

（2） 控制价中0.8%复检费由发包人另行安排。

45隐蔽工程和中间验收

45.1  中间验收部位包括：  按照监理工程师的要求执行

47 工程试车

47.1 约定是否试车

不需要试车的，本条不适用。

£需要试车的，试车的内容及要求具体如下：

47.1.1 承包范围内的试车费用包含在合同价内。

48 竣工资料

48.3承包人提供竣工图及竣工验收资料陆套。

49 竣工验收

49.1  竣工验收和确认

承包人应向总包人及发包人提供有关工程的相关竣工资料和图纸（包括电子版），提供给总包人贰套，发包人肆套。

51 工程计量与计价

51.1  工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计价要求：

1）本工程投标报价的计价方式采用工程量清单计价方式，执行标准为《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

4）招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

5）建设工程设计文件及相关资料；

6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

9)其它的相关资料。

双方达成的其它计价要求：

承包人应及时做好施工过程中的工程变更签证管理。合同约定的调整内容所涉及到的工程造价签证应委派具有相应资格的造价工程师或造价员参与办理，并在签证中明确工程数量和具体数额，工程结算时按承包人中标时的下浮率下浮后一并支付。承包方根据签证单提交《工程变更预算书》（不超过7个工作日），经本工程监理单位及审计单位审核（一般不超过15个工作日），并报发包人确认后，作为结算依据。

51.2  承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间: 每月25日。

51.8计量范围

1）本工程由承包人包工、包料、包税金、包规费、包工期、包质量、包安全文明施工费和其他全部施工措施费。

2）措施费是承包人在投标前已清楚并充分考虑了工地周围环境、交通道路、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸等因素的情况下，为完成本工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，包含了按设计图纸和技术规范要求完成该招标工程所需发生的全部措施费用。

3）承包人在施工前应充分理解所有设计施工图及设计意图，并就图纸中存在的各类问题要求设计单位或发包人明示，如承包人未提出而在施工过程中造成返工或停工等情况及由此产生损失的，由承包人承担，发包人不予计量，工期不予顺延。

54 提前竣工奖与误期赔偿费

54.1提前竣工奖的约定

不设提前竣工奖的，本款不适用。

□  设提前竣工奖的，

（1）每日历天奖励额度为       /

（2）提前竣工奖的最高限额是   /

54.2误期赔偿费的约定

（1）每日历天赔付额度：       5000元/天

（2）误期赔偿费最高限额是：    合同金额的30%

55 合同价款的约定与调整

55.2合同价格调整方式

□  采用固定价格合同，选择其中之一：

□  采用固定总价合同

采用固定单价合同

合同风险范围如下：本合同除以下情况可进行调整外，其它情况的不予调整：

1、材料价格：承包人提交材料品牌及样板给发包人确认，如发包人要调整此部分材料品牌档次的，经市场询价后另行签证主材价格，该签证价格列入直接费进行结算，作为结算计算依据；

2、招标清单中掉项漏项部份：实际施工中如发生有招标清单中没有列入项目部分可现场进行签证并进入结算，若投标报价的综合单价清单已有同样子目，按该清单综合单价计算；若投标报价的综合单价清单已有类似子目，按该清单报价价格推算；若没有适用子目的，由承包人根据现行定额及相关文件参照市场价格报综合单价给发包人、项目管理、监理、造价咨询审核确认。

3、设计变更：发生的变更若投标报价的综合单价清单已有同样子目，按该清单综合单价计算；若投标报价的综合单价清单已有类似子目，按该清单报价价格推算；若没有适用子目的，由承包人根据现行定额及相关文件参照市场价格报综合单价给发包人、项目管理、监理、造价咨询审核确认。

4、投标报价中（招标人提供的工程量清单）有未填报项目，则此项目的费用视为已包括在投标报价的总价中。

5、以上可调整的范围取费依据：按照投标清单执行。

合同风险范围外调整方法：执行国家政策性文件调整(主材、设备不做调整）。

55.3合同价款的调整因素：

（1）工程量的偏差； √

（2）工程变更；√

（3）物价政策和法律法规变化  √

（4）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；√

（5）工程造价管理机构发布的造价调整；  ×

（6）其他调整因素；×

（7）合同约定；√

56 工程变更

在工程实施过程中，发包人有权对施工图设计进行修改，影响承包人备货的设计修改需在施工前30天通知承包人，承包人在获知设计修改后，对受之影响的一切事宜应有预判并作出调整，如果承包人未调整或调整错误导致的工期延误及费用损失由承包人承担。

57 变更价款的确定

57.1工程量变更： 工程量按实际发生量计量。工程量增减不影响合同单价（即为单价包干），除非合同另有约定。

57.2增加部分工程量的项目单价

1）当合同单价（中标单价）中已有适用于或类似于变更工程的价格，按合同已有的价格对设计变更部分的造价进行计价。

2）合同单价（中标单价）中无类似的项目单价，按以下方式计取；

3）合同单价（投标单价）中没有的项目单价，承包人按照投标报价的编制方法算出该项目的综合单价，报发包人、项目管理、监理、审计审核后确定。

58工程款支付

58.1 发包人向承包人支付工程款的具体时间和金额:

1）、合同签订后一周内采购单位支付合同总价款5%作为设备定金；（中标人需提供经监理单位确认的设备清单）

2）、监理单位批准开工令后第二个月开始申报进度付款，并按已完成合格工程量的60%支付（支付当期的25日前报送已完成的合格工程量）；

3）、竣工验收合格后付至实际完成合格工程量的80%（含定金）；

4）、竣工验收合格，满24个月且审计完成后30日内无质量问题，一次性付清余款（含5%质保金，不计息）。

58.2 发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。

预付计划：                无

支付计划：                  无

发包人要求：    按进度计划支付

调整方式：

59 其他

在发包人资金确实紧张的情况下，承包人不得以任何理由停工。承包人须处理好与第三方或施工人员的劳务纠纷。整个工程建设期间，承包人与第三方或施工人员的劳务纠纷与发包人无关。

60 竣工结算与结算款

60.1结算的程序和时限：

按通用条款60.2款至60.7款的约定办理；

60.8  约定结算特殊要求：竣工验收合格后，承包人在28天内向监理工程师递交竣工结算报告及完整的结算资料（竣工结算报告及结算资料不完整的，监理工程师有权拒收）；监理工程师在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后45天内进行核实，由本项目造价咨询公司进行初审，造价咨询公司在收到监理认可的工程结算书后90天内审查完毕，给予审查意见，审查意见经发包人及承包人认可后，出具工程造价咨询审查报告；工程造价咨询审查报告报复审单位审核通过签字确认后，两方（发包人、承包人）确认的审计结果作为最终结算的依据。

核减率：若核减率[（承包人送审额-审定额）/承包人送审额]在3%以内（含3%）时，承包人不承担结算审核咨询服务费；核减率超过3%时，承包人需承担结算审核咨询服务费，结算审核咨询服务费按全部核减额（含3%以内部份）的8%计取。结算审核咨询服务费在应付工程款中扣除。

61 质量保证

61.2质量缺陷责任期：

（1）质量缺陷责任期：

□  六个月

□  十二个月

□  二十四个月

约定的缺陷责任期： 依据质量保修书约定

（2）质量缺陷责任期计算方式：

按照通用条款的约定。

□  其他计算方式：

61.3质量保证的方式

□  工程质量保证担保

□  工程质量保险

质量保证金

□  其它保证方式：    /  ；

61.3.3质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额：

为工程价款结算总额的5％。

□

（2）质量保证金的扣留：

□  按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。

其他扣留方式：工程竣工结算办理完后，发包人按合同约定时间支付工程结算款时承包人提供工程结算价的5%作质量保证金。

6.3.4质量保证金返还的其它约定：质量保证金不付利息。

62 合同争议

62.4争议或认定机构

按通用条款本款的约定；

62.6双方同意选择下列一种方式解决争议：

向    工程所在地人民法院提起诉讼解决。

67 保密要求

67.1对承包人保密信息的约定：

保密信息的提供时间：    施工图纸提供当日

保密的范围：发包人提供的合同工程所有设计图纸、技术文件与资料以及本合同招标文件等，未经发包人许可，承包人不得将发包人提供的上述图纸、技术文件、资料及本合同招标文件等泄密给与本合同无关的第三方或公开发表，违者应对泄密造成的后果承担责任。

保密的责任及保密费用：     各自承担

69 合同份数

69.2  合同一式      份。合同生效后，建设单位执     份，承包人执     份。

发包人（盖章）： 黄冈市中心医院       承包人（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

附件：

现场管理规定及惩处办法

1、项目经理及项目管理成员规定

1.1项目经理及项目管理班子主要成员（包括项目技术负责人、现场工程师、施工员、技术员、质量监督员和安全监督员等）必须常驻施工现场，项目经理现场工作日不足22天的，发包人可处以承包人每天6000元～10000元的罚款，项目管理班子主要成员现场工作日不足22天的，发包人可处以承包人每天4000元～8000元的罚款。有事确需离开工地，必须书面向发包人代表及监理工程师请假，否则，承包人应对自己的不当行为所造成的后果负责。

（1）承包人的项目经理、项目技术负责人、安装负责人、施工员等相关管理人员必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时提出书面申请并获得发包人书面批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金500元/人·次。

（2）承包人项目部管理人员在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务，如需变更(人员安排、机械设备、施工方案等)，必须提前一周书面上报发包人和监理，经同意后方可执行，否则，按上述相应条款处罚。

（3）对项目经理及项目管理班子主要成员实施电子考勤。发包人可随时抽查是否在工作现场，如果一个月内抽查发现有两次不在现场，首次警告，第二次及以上发包人可处以承包人10000元/次的罚款。

（4）在施工阶段，未经发包人同意，承包人不得更换项目经理和项目管理班子主要成员；承包人擅自更换项目经理时，将承担1%合同价的违约罚款，承包人擅自更换项目部其他人员时，将承担6000元/人·次的罚款。

1.2在工程实施过程中，对于承包人安排的不称职的管理人员和主要操作技术人员，发包人有权要求承包人进行更换，并处以10000元/次（项目经理和技术负责人不称职处以30万/次），且更换人员至发包人满意为止，接替人员应在接到书面通知后的5天内到位，每迟到一天，发包人可处以承包人每人每天1000元～2000元的罚款。承包人必须按照发包人要求，在2天内把以下人员调离出本工程，否则每人每次支付违约金10000元；同时，承包人必须在发包人指令发出后2天内，用发包人批准的合格人员代替下述调离的人员：

（1）发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟练掌握本专业的施工人员、工作责任心不强的施工人员等等；

（2）不积极配合发包人、监理及造价工程师正常工作者；

（3） 违反承包人或发包人工地现场管理规定者；

（4） 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（5） 与合同规定名册不符者；

（6） 与本工程施工无关的人员。

1.3承包人应采取相应保卫措施，保证施工场地内的保安工作，防止出现相关设施、设备被盗行为，费用已包括在合同价中，发包人不再另行支付相关费用。若因承包人原因引起的财产损失，全部由承包人承担。

1.4承包人的弃土(石)、弃碴、弃泥浆的排放方案，应事先取得监理工程师的批准。承包人应遵守黄冈市政府的有关规定，不得随意排放，由此引起的处罚、索赔、诉讼等均由承包人自行解决。

1.5承包人应采取一切有效的措施保证本工程的质量和安全。如发现基础施工质量不能满足设计或规范要求，或因施工引起的周边建筑物沉降、开裂超过警戒值时，发包人将按每发现一处罚款50000元的标准对承包人进行处罚。此处罚并不免除承包人应承担的其他责任。

1.6承包人必须保证施工安全，并满足对安全文明施工的要求，在不定期检查中如发现不合格，每项处以罚款5000元。

2、违约处罚、索赔及奖励

说明：以下条款，承包人如有违反，发包人应首先给予口头警告，继而，书面警告，如承包人仍无更正或改进，则发包人有权按以下条款执行。

2.1除经发包人同意外,承包人不得将其承包的全部或部分工程分包转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

若发包人和监理均认定承包人有转包行为，发包人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金50万元/次。

2.2承包人采购材料设备（暂定材料设备价格除外），必须符合招标文件约定或发包人确定的样板或设计图纸规定品牌、规格、型号、质量、等级要求采购。若工程师或发包人发现承包人采购材料设备，不符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质，承包人除重新采购符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质的材料设备外，承包人另外向发包人支付该材料设备费用20%的违约金。

2.3承包人采购材料设备（指暂定材料设备价格的），必须符合发包人确定的样板要求采购。若工程师或发包人发现承包人采购材料设备，不符合发包人确定的样板品牌、品质，发包人有权自行采购，承包人另外向发包人支付该材料设备费用20%的违约金，并承担由此延误的工期责任。

2.4在工程施工期间，承包人应及时整理和安排机械、材料、工具、垃圾等，工程施工中每个楼层的多余材料、垃圾严禁从高空直接向下抛物。否则每发现一次，承包人向发包人支付违约金1000元/次。

2.5在工程施工过程中或工程移交一年内，由于承包人责任出现工程质量缺陷、安全事故，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报批评，每曝光一次或被政府有关部门通报批评一次，承包人向发包人支付违约金100万元。

2.6工序验收严格按照“三检制”和“上道工序验收不合格严禁进入下道工序”的原则实施，如发现违反上述原则，发包人有权对承包人罚款1000元/次。分部分项工程达到隐蔽条件，承包人自检合格后，须在验收前24小时通知发包人和监理，并提供有关自检合格资料，经发包人、监理验收合格并签字后方可进行隐蔽。若发现承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收；重要的工程隐蔽验收应通知质量监督和设计单位共同参加验收；若承包人同一分项工程验收两次仍不合格，则以后每增加一次验收，承包人向发包人支付违约金2000元。如出现未经验收就强行进行隐蔽施工，承包人向发包人支付10万元/次的违约金，并且发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止，并通报相关部门，由此延误的的工期由承包人负责。

2.7承包人必须按合同约定质量验收标准完成本工程施工。如第一次验收不合格，承包人就不符合质量验收标准的部分进行重建直至符合验收标准，费用由承包人承担；第二次验收不合格的，发包人有权另行委托他人重建或修复，费用由承包人承担。

2.8工程竣工验收合格后，承包人应将合格工程向发包人移交完毕；移交后7天内，清除所有材料及临时设施，并承担期间的政府征收费用；若发包人未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由发包人承担。若承包人违约，每延期1天，承包人向发包人支付违约金1万元。

2.9工程竣工验收合格后90天内，承包人向发包人移交完整的竣工图纸及竣工资料各4套，竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况，由承包人负责汇总后移交相关管理部门，并办理完成相关移交手续，否则每延迟１天，承包人向发包人支付违约金5000元。

2.10发包人提出修改或设计变更，导致承包人现场增加工程量签证的，在事件发生后7天内，承包人应向监理人、发包人递交现场增加工程量签证单。承包人未在此期限内递交现场增加工程量签证单，发包人有权拒绝签署，由此导致承包人损失的，由承包人承担。

2.11承包人在报送现场增加工程量签证单，必须详细说明现场签证事件发生的原因、时间、部位、数量和处理方法及计算资料，并签署递交签证单的日期，且加盖承包人印章。发包人、监理人及造价工程师复核确认签署意见，经发包人代表签署后生效，仅发包人现场工程师或监理人或造价工程师单方签字或未经发包人代表签署的现场增加工程量签证单，均视为无效签证单。所有签证均应于每月5日之前装订成册向发包人及造价工程师提交，由造价工程师逐一审核，作为完工后结算的依据。

2.12现场监理工程师代表发包人对本工程施工质量、施工进度、安全、工程投资等进行全面监督和检查，承包人应随时接受监理人监督和检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向发包人提供与工程有关的技术资料，并按检查的结果进行整改。

2.13承包人应在竣工验收合格后28天内，按规定结算程序向发包人递交完整的工程竣工结算资料4套（包括电子文件）。如有遗漏的，应在28天后的14天内补齐，逾期遗漏部分的风险由承包人自行承担。

2.14承包人应积极配合发包人造价工程师核实工程量，结算资料按有关主管部门要求提供齐全，因提供的资料不全或者资料的手续不合规定，导致结算延误和承包人损失的，由承包人承担。若给发包人造成损失的，承包人负全部责任。工程结算造价以政府指定的审计单位最终审定的造价为准。

2.15发包人对施工质量有疑问，而要求承包人复测时，承包人应予积极配合；若检测不合格，承包人承担全部责任；若检测合格，发包人承担复测费用。

2.16如承包人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不符合规定，发包人和监理有权勒令承包人暂停施工，承包人必须停工整改，一切责任由承包人负责。

2.17承包人在本项目中必须按ISO9002质量管理体系进行质量管理。如果发包人在不定期的抽查中发现不合格项目且承包人拒绝整改者，发包人有权另请他人整改，所产生费用从承包人工程款中3倍扣除，一切责任由承包人负责。

2.18经检查所发现的质量问题、安全隐患，承包人未按书面整改要求及时整改的，发包人有权责令其停工整改，并视情节罚款1000-5000元。造成重大质量安全事故的，对直接责任人，依法追究其刑事责任，并赔偿发包人损失。

2.19罚款由发包人签字认可后生效（不需承包人签字认可），并在当期工程款支付时扣除。

2.20对于工程承包范围的补充说明：承包人必须充分理解发包人对该委托的要求，予以配合并按时完成。如承包人拒绝接受发包人指令，发包人将有权将该项工程委托给其它单位施工，并按照该项工程造价的20%索取违约金。

- 第六章  投标文件格式

封面：

（正本/副本）

（项目名称）                采购

投  标  文  件

项目编号：

采购人：

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字)：

日期：             年      月      日

### 附件一

投  标  书

（采购人）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

商务部分

（1）投标书；（附件一）

（2）法定代表人身份证明/法定代表人授权书；（附件二）

（3）投标一览表；（附件三）

（4）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）要求的工程量清单报价表；（附件四）

（5）投标分项报价表；（附件五）

（6）商务响应、偏离说明表；(附件六）

（7）投标人的资格声明；(附件七）

（8）投标人相关资格证明文件（提供加盖投标人单位章的复印件）

①营业执照、税务登记证、组织机构代码证 (已办理了“三证合一”的只提供营业执照)等其他证明文件；

②建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书,医疗器械经营许可证；

③建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

④拟派项目经理的建筑工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师证及安全生产考核合格证或网上下载的电子安全生产考核合格证书；

⑤上一年度（2018年）财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

⑥近期依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

⑦履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（包括但不限于设备购置发票、照片、生产、仓储、运输能力和人员资质证件等）；

⑧参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

⑨在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录的相关证明材料（如网站截图等）；

⑩在“湖北省公共资源交易信用信息平台”网（www.hbcxpt.cn/）上未被列入黑名单的书面承诺；

招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

（9）项目管理机构组成表；（附件八）

项目经理（建造师）注册证书、安全生产考核证书或电子证书；技术负责人职称证书；设置五大员岗位。[施工员、造价员（或预算员）、材料员、质检员、安全员]（复印件并加盖单位章）

（10）项目经理简历表；（附件九）

（11）技术负责人简历表；（附件十）

（12）拟用于本项目的主要设备；（附件十一）

（13）售后服务情况表；（附件十二）

（14）近三年（2016年5月-2019年4月）内类似项目业绩汇总表（业绩以合同签订时间为准,并提供合同及竣工验收证明）；（附表十三）

（15）中小型企业声明函（中小型企业参与投标应提交此函）；

（16）残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参与投标应提交此函）；

（17）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业参加投标应提供此证明文件）；

相关声明函建议格式见附件二十。

技术部分

（1）投标货物的技术文件[包括但不限于投标产品图片、品牌、技术参数、规格型号、所用材质、文字资料、彩页、数据、检测报告、说明书等内容外，还应当包含评分标准中相对应的所有指标内容、应配备的备品备件、易损件清单及运行成本，耗材等内容的使用情况、施工组织方案等]；（核心设备的技术文件需提供制造商提供的产品证明材料）

（2）技术响应、偏离说明表；(附件十四）

（3）自主创新、专利技术产品相关的资质证书；（如有）；

（4）验收方案；（附件十五）

（5）售后服务计划；（附件十六）

（6）培训方案；（附件十七）

（7）采购人配合条件；（附件十八）

（8）质量保证和售后服务承诺书；（附件十九）

（9）对本项目的合理化建议

（10）投标人认为需要提供的其他相关资料。

投标人认为需要提交的证明材料原件需随投标文件一起（单独密封）提交。

（除原件以外的其他资料均不被认可）

在此，我方宣布同意如下：

1.所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2.将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部招标文件，包括（补疑书）（如果有的话），对此无异议。

4.本投标有效期为自开标日起至    年    月    日，共    个日历日。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料.

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖单位章）：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：

### 附件二

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件

投标人：                       （盖单位章）

年      月      日

法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

附：委托代理人第二代身份证正、反面复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

### 附件三

投  标  一  览  表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、 参数及要求 | 制造商名称 国别/地区 | 数量 | 投标总价 (含优惠声明) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ··· |  |  |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价人民币小写： |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2．价格应按照“投标人须知”11（条）的要求报价。

3．此表除保留在投标文件中外，还另附一份与优惠声明（如果有的话）一起封装在一个小信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：          年      月     日

### 附件四

工程量清单报价表

- 附件五：

投标分项报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商名称国别/地区 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2．分项报价总计价格必须与《投标一览表》报价一致。

3．如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：          年      月     日

- 附件六：

商务响应、偏离说明表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标货物响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：          年      月     日

- 附件七

投标人的资格声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3、投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照（采购人）要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：          年      月     日

- 附件八

项目管理机构组成表

| 名 称 |  | 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司总 部 | 项 目 主 管 |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | 技 术 主 管 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 项目部 配备 | 项 目 经 理 |  | 资质 等级 |  | 证书 编号 |  |
|  | 技术负责人 |  | 职称 |  | 证书 编号 |  |
|  | 类别 | 姓名 | 资质证号 |  |  | 年检情况 |
|  | 造价员 |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |
| 主要作业人员 |  |  |  |  |  |  |

- 附件九

项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

- 附件十

技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

- 附件十一

拟用于本工程项目的主要设备

| 序号 | 机械或设备名称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额 定功 率KW | 生 产 能 力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件十二

售后服务情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 售后服务中心 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 服务部门 总人数量 |  |  |  | 其中 专业维修人员数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 公司网址 |  |  |
| 产品维修情况（包括其他单位售后服务情况、售后服务业绩情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于售后服务的通讯、办公、检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 售后服务中心主要专业技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职位 | 职责 |  | 学历/专业 | 获得认证资质证书 |  |  |  | 主要资历、经验及承担过的项目 |  |  | 备注 |
| （此表可延长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：          年      月     日

- 附件十三

2016年5月至2019年4月投标人业绩汇总表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 证明材料 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |  |  |

附：业绩以合同签订时间为准,并提供合同及竣工验收证明。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

时间：          年      月     日

- 附件十四

技术响应、偏离说明表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标货物响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：投标人应对照招标文件”第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

时间：          年      月     日

- 附件十五

验收方案

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准、验收要递交的相关文件、验收实施办法等。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

时间：          年      月     日

- 附件十六

售后服务计划

采购项目名称：

采购项目编号：

| 安装与调试 |  |
| --- | --- |
| 售 后 技 术 维 护 服 务 | 主要内容应包括但不限于： 1、维修技术人员情况； 2、应急维修时间安排； 3、维修服务收费标准(保修期内、保修期外)； 4、项目服务承诺。 |
| 承 诺 |  |

注：

- 表中应明确制造商、投标商的售后服务内容，包括售后服务人员配备、应急维修时间安排、维修服务收费标准(质保期内、质保期外)、主要零配件价格(质保期内、质保期外)、其它服务承诺。可用附页形式说明。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

时间：          年      月     日

### 附件十七

培训方案

采购项目名称：

采购项目编号：

为了更加深入的了解目前产品的性能及应用，投标人须针对本项目提供技术培训。

培训内容至少包括：

1）设备的基本组成部分，掌握设备安装的基本知识。

2）设备的使用及简单地维护。

3）通过培训保证人员能够独立操作，并能进行正常分析工作与简单的维护。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：          年      月     日

- 附件十八

采购人配合条件

采购项目名称：

采购项目编号：

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：          年      月     日

- 附件十九

质量保证及售后服务承诺书

（采购人） ：

1、本投标人（是/否保证）提供的事原厂生产的、符合国际、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料和工具。

2、（是/否免费）送货、现场安装调试，（是/否免费）提供货物的使用、操作培训。

3、自验收合格之日起，       （时间）内出现非用户认为原因的故障（是/否同意）无条件（退货/调换）。

4、本项目的质保期限为：        。(是/否同意) 本质保要求：质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理，超过质保期只有维修材料成本费、终身负责维修。

5、(是/否同意)免费上门服务。免费上门服务的具体期限为       （时间）;到达服务现场时限为  （小时）  内。

6、执行“三包”的产品名称、范围及“三包”具体承诺：

7、货物  （是/否保证） 是原包装且包装完好，（是/否同意）经用户现场监督，当场拆封、安装。

8、其他优惠条件，售后服务措施或需要说明的事项：

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：          年      月     日

- 附件二十

政策支持单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加________单位的________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖单位章)：________

日期：________________

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。(是否细化自行确定)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位章）：

日  期：